## 1-2
（様式1-2）
年 月 日
入札説明書等に係る質問書（参加資格に関するもの）
提出者 |  | 会 社 名
所 在 地
部 署 名
担当者名
電 話
E-mail
提出質問数
№ | 書類名 | 頁 | 第[数] | [数] | ([数]) | [カナ] | ([ｶﾅ]) | (英) | [数]条 | [数]項 | 項目名 | 質問の内容
1
2
…
例 | 入札説明書 | 12 |  | 3 | (3) | イ | (ｳ) |  |  |  | 設計業務に当たる者
例 | 要求水準書 | 16 | 2 | 2 | (3) | ア | (ｱ) | a |  |  | 長期計画
例 | 事業契約書(案) | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 総則
注１ 記入欄が不足する場合は、必要に応じて追加してください。 注２ 質問の内容については、提出者が特定されるような記載は避けてください。 注３ 表内の数字は、半角としてください。 注４ 「書類名」は、プルダウンから選択するようにしてください。 注５ 目次等は、大きいものから記載しますが、「第」は略してください。該当するものがない場合は、空欄としてください。 注６ 基本協定書（案）・事業契約書（案）に関する質問については、頁・条・項のみ記載してください。その際「条」「項」は省略し、半角数字のみ記載してください。
プルダウン用リスト↓（削除・変更禁止）
入札説明書
サービス購入料の支払方法及び改定方法
モニタリング及び減額措置等
要求水準書
落札者決定基準
様式集
基本協定書(案)
事業契約書(案)
別紙１－１ 諸元表（共通）
別紙１－２ 諸元表（美術館）
別紙１－２－１ 常設展示室イメージ図
別紙１－３ 諸元表（図書館）
別紙１－４ 諸元表（文書館）
別紙１－５ 美術館・文書館壁面展示ケース基準仕様書
別紙２ 敷地測量図
別紙３ 特別用途地区指定図書
別紙４－１ 地質調査報告書
別紙４－２ 土壌汚染調査報告書
別紙５－１ 体育館解体工事竣工図
別紙５－２ 解体工事残置物確認図
別紙５－３ 非常用貯水槽図
別紙６－１ インフラ敷設状況図（上水）
別紙６－２ インフラ敷設状況図（下水）
別紙６－３ インフラ敷設状況図（電気）
別紙６－４ インフラ敷設状況図（ガス）
別紙７－１ 国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項 （平成８年７月12日文化庁長官裁定）
別紙７－２ 文化財公開施設の計画に関する指針 （平成７年８月文化庁文化財保護部）
別紙７－３ 美術館・博物館のための空気清浄化の手引き （平成31年３月版）（東京文化財研究所）
別紙８－１ 什器備品リスト（共通）
別紙８－２ 什器備品リスト（美術館）
別紙８－３ 什器備品リスト（図書館）
別紙８－４ 什器備品リスト（文書館）
別紙９－１ 業務基準表（共通）
別紙９－２ 業務基準表（美術館）
別紙９－２－１ 美術館業務の実績
別紙９－２－２ 美術館評議委員会会議資料
別紙９－３ 業務基準表（図書館）
別紙９－３－１ 図書館業務の実績と想定
別紙９－３－２ 各種協議会等に係る運営等補助
別紙９－４ 業務基準表（文書館）
別紙９－４－１ 文書館業務の実績と想定
別紙10 利用料金等の考え方
別紙11 移転対象美術作品リスト
別紙12 開館後の運営体制等イメージ図
別紙13 デジタル活用の考え方
別紙14 カフェ・レストラン、ショップにおける行政財産使用料等の考え方

## 1-3
（様式1-3）
年 月 日
入札説明書等に係る質問書（参加資格以外に関するもの）
提出者 |  | 会 社 名
所 在 地
部 署 名
担当者名
電 話
E-mail
提出質問数
№ | 書類名 | 頁 | 第[数] | [数] | ([数]) | [カナ] | ([ｶﾅ]) | (英) | [数]条 | [数]項 | 項目名 | 質問の内容
1
2
…
例 | 入札説明書 | 12 |  | 3 | (3) | イ | (ｳ) |  |  |  | 設計業務に当たる者
例 | 要求水準書 | 16 | 2 | 2 | (3) | ア | (ｱ) | a |  |  | 長期計画
例 | 事業契約書(案) | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 総則
注１ 記入欄が不足する場合は、必要に応じて追加してください。 注２ 質問の内容については、提出者が特定されるような記載は避けてください。 注３ 表内の数字は、半角としてください。 注４ 「書類名」は、プルダウンから選択するようにしてください。 注５ 目次等は、大きいものから記載しますが、「第」は略してください。該当するものがない場合は、空欄としてください。 注６ 基本協定書（案）・事業契約書（案）に関する質問については、頁・条・項のみ記載してください。その際「条」「項」は省略し、半角数字のみ記載してください。
プルダウン用リスト↓（削除・変更禁止）
入札説明書
サービス購入料の支払方法及び改定方法
モニタリング及び減額措置等
要求水準書
落札者決定基準
様式集
基本協定書(案)
事業契約書(案)
別紙１－１ 諸元表（共通）
別紙１－２ 諸元表（美術館）
別紙１－２－１ 常設展示室イメージ図
別紙１－３ 諸元表（図書館）
別紙１－４ 諸元表（文書館）
別紙１－５ 美術館・文書館壁面展示ケース基準仕様書
別紙２ 敷地測量図
別紙３ 特別用途地区指定図書
別紙４－１ 地質調査報告書
別紙４－２ 土壌汚染調査報告書
別紙５－１ 体育館解体工事竣工図
別紙５－２ 解体工事残置物確認図
別紙５－３ 非常用貯水槽図
別紙６－１ インフラ敷設状況図（上水）
別紙６－２ インフラ敷設状況図（下水）
別紙６－３ インフラ敷設状況図（電気）
別紙６－４ インフラ敷設状況図（ガス）
別紙７－１ 国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項 （平成８年７月12日文化庁長官裁定）
別紙７－２ 文化財公開施設の計画に関する指針 （平成７年８月文化庁文化財保護部）
別紙７－３ 美術館・博物館のための空気清浄化の手引き （平成31年３月版）（東京文化財研究所）
別紙８－１ 什器備品リスト（共通）
別紙８－２ 什器備品リスト（美術館）
別紙８－３ 什器備品リスト（図書館）
別紙８－４ 什器備品リスト（文書館）
別紙９－１ 業務基準表（共通）
別紙９－２ 業務基準表（美術館）
別紙９－２－１ 美術館業務の実績
別紙９－２－２ 美術館評議委員会会議資料
別紙９－３ 業務基準表（図書館）
別紙９－３－１ 図書館業務の実績と想定
別紙９－３－２ 各種協議会等に係る運営等補助
別紙９－４ 業務基準表（文書館）
別紙９－４－１ 文書館業務の実績と想定
別紙10 利用料金等の考え方
別紙11 移転対象美術作品リスト
別紙12 開館後の運営体制等イメージ図
別紙13 デジタル活用の考え方
別紙14 カフェ・レストラン、ショップにおける行政財産使用料等の考え方

## 3-1-2
（様式3-1-2）
年 月 日
第１回意見交換会の議題
（代表企業名）
（受付番号）
優先 順位 | 書類名 | 頁 | 第[数] | [数] | ([数]) | [カナ] | ([ｶﾅ]) | (英) | [数]条 | [数]項 | 項目名 | タイトル | 内容 | 公表の可否
1
2
…
例 | 入札説明書 | 12 |  | 3 | (3) | イ | (ｳ) |  |  |  | 設計業務に当たる者
例 | 要求水準書 | 16 | 2 | 2 | (3) | ア | (ｱ) | a |  |  | 長期計画
例 | 事業契約書(案) | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 総則
注１ 記入欄が不足する場合は、必要に応じて追加してください。 注２ 表内の数字は、半角としてください。 注３ 「書類名」は、プルダウンから選択するようにしてください。 注４ 目次等は、大きいものから記載しますが、「第」は略してください。該当するものがない場合は、空欄としてください。 注５ 基本協定書（案）・事業契約書（案）に関する議題については、頁・条・項のみ記載してください。その際「条」「項」は省略し、半角数字のみ記載してください。 注６ 優先順位順に対話を進めることを原則とします。 注７ 必要に応じて、図面等の参考資料を添付してください（ＰＤＦファイル形式）。 注８ 「タイトル」欄には、内容を要約して記入してください。 注９ 参加者は、特殊な技術、ノウハウ等に関わるもので、参加者等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると判断する事項について、非公表を求めることができるものとします。 「公表の可否」欄に「可」の場合は「◯」、「不可」の場合は「×」を記入してください。 なお、「不可」とした場合でも、県が入札参加者間の公平性・透明性を確保するために公表する必要があると判断した場合は、県と参加者とで協議の上、公表することができるものとします。 注10 Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
プルダウン用リスト↓（削除・変更禁止）
入札説明書
サービス購入料の支払方法及び改定方法
モニタリング及び減額措置等
要求水準書
落札者決定基準
様式集
基本協定書(案)
事業契約書(案)
別紙１－１ 諸元表（共通）
別紙１－２ 諸元表（美術館）
別紙１－２－１ 常設展示室イメージ図
別紙１－３ 諸元表（図書館）
別紙１－４ 諸元表（文書館）
別紙１－５ 美術館・文書館壁面展示ケース基準仕様書
別紙２ 敷地測量図
別紙３ 特別用途地区指定図書
別紙４－１ 地質調査報告書
別紙４－２ 土壌汚染調査報告書
別紙５－１ 体育館解体工事竣工図
別紙５－２ 解体工事残置物確認図
別紙５－３ 非常用貯水槽図
別紙６－１ インフラ敷設状況図（上水）
別紙６－２ インフラ敷設状況図（下水）
別紙６－３ インフラ敷設状況図（電気）
別紙６－４ インフラ敷設状況図（ガス）
別紙７－１ 国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項 （平成８年７月12日文化庁長官裁定）
別紙７－２ 文化財公開施設の計画に関する指針 （平成７年８月文化庁文化財保護部）
別紙７－３ 美術館・博物館のための空気清浄化の手引き （平成31年３月版）（東京文化財研究所）
別紙８－１ 什器備品リスト（共通）
別紙８－２ 什器備品リスト（美術館）
別紙８－３ 什器備品リスト（図書館）
別紙８－４ 什器備品リスト（文書館）
別紙９－１ 業務基準表（共通）
別紙９－２ 業務基準表（美術館）
別紙９－２－１ 美術館業務の実績
別紙９－２－２ 美術館評議委員会会議資料
別紙９－３ 業務基準表（図書館）
別紙９－３－１ 図書館業務の実績と想定
別紙９－３－２ 各種協議会等に係る運営等補助
別紙９－４ 業務基準表（文書館）
別紙９－４－１ 文書館業務の実績と想定
別紙10 利用料金等の考え方
別紙11 移転対象美術作品リスト
別紙12 開館後の運営体制等イメージ図
別紙13 デジタル活用の考え方
別紙14 カフェ・レストラン、ショップにおける行政財産使用料等の考え方

## 3-2-2
（様式3-2-2）
年 月 日
第２回意見交換会の議題
（代表企業名）
（受付番号）
優先 順位 | 書類名 | 頁 | 第[数] | [数] | ([数]) | [カナ] | ([ｶﾅ]) | (英) | [数]条 | [数]項 | 項目名 | タイトル | 内容 | 公表の可否
1
2
…
例 | 入札説明書 | 12 |  | 3 | (3) | イ | (ｳ) |  |  |  | 設計業務に当たる者
例 | 要求水準書 | 16 | 2 | 2 | (3) | ア | (ｱ) | a |  |  | 長期計画
例 | 事業契約書(案) | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | 総則
注１ 記入欄が不足する場合は、必要に応じて追加してください。 注２ 表内の数字は、半角としてください。 注３ 「書類名」は、プルダウンから選択するようにしてください。 注４ 目次等は、大きいものから記載しますが、「第」は略してください。該当するものがない場合は、空欄としてください。 注５ 基本協定書（案）・事業契約書（案）に関する議題については、頁・条・項のみ記載してください。その際「条」「項」は省略し、半角数字のみ記載してください。 注６ 優先順位順に対話を進めることを原則とします。 注７ 必要に応じて、図面等の参考資料を添付してください（ＰＤＦファイル形式）。 注８ 「タイトル」欄には、内容を要約して記入してください。 注９ 参加者は、特殊な技術、ノウハウ等に関わるもので、参加者等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると判断する事項について、非公表を求めることができるものとします。 「公表の可否」欄に「可」の場合は「◯」、「不可」の場合は「×」を記入してください。 なお、「不可」とした場合でも、県が入札参加者間の公平性・透明性を確保するために公表する必要があると判断した場合は、県と参加者とで協議の上、公表することができるものとします。 注10 Microsoft社製Excel（Windows版）のファイル形式で提出してください。
プルダウン用リスト↓（削除・変更禁止）
入札説明書
サービス購入料の支払方法及び改定方法
モニタリング及び減額措置等
要求水準書
落札者決定基準
様式集
基本協定書(案)
事業契約書(案)
別紙１－１ 諸元表（共通）
別紙１－２ 諸元表（美術館）
別紙１－２－１ 常設展示室イメージ図
別紙１－３ 諸元表（図書館）
別紙１－４ 諸元表（文書館）
別紙１－５ 美術館・文書館壁面展示ケース基準仕様書
別紙２ 敷地測量図
別紙３ 特別用途地区指定図書
別紙４－１ 地質調査報告書
別紙４－２ 土壌汚染調査報告書
別紙５－１ 体育館解体工事竣工図
別紙５－２ 解体工事残置物確認図
別紙５－３ 非常用貯水槽図
別紙６－１ インフラ敷設状況図（上水）
別紙６－２ インフラ敷設状況図（下水）
別紙６－３ インフラ敷設状況図（電気）
別紙６－４ インフラ敷設状況図（ガス）
別紙７－１ 国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項 （平成８年７月12日文化庁長官裁定）
別紙７－２ 文化財公開施設の計画に関する指針 （平成７年８月文化庁文化財保護部）
別紙７－３ 美術館・博物館のための空気清浄化の手引き （平成31年３月版）（東京文化財研究所）
別紙８－１ 什器備品リスト（共通）
別紙８－２ 什器備品リスト（美術館）
別紙８－３ 什器備品リスト（図書館）
別紙８－４ 什器備品リスト（文書館）
別紙９－１ 業務基準表（共通）
別紙９－２ 業務基準表（美術館）
別紙９－２－１ 美術館業務の実績
別紙９－２－２ 美術館評議委員会会議資料
別紙９－３ 業務基準表（図書館）
別紙９－３－１ 図書館業務の実績と想定
別紙９－３－２ 各種協議会等に係る運営等補助
別紙９－４ 業務基準表（文書館）
別紙９－４－１ 文書館業務の実績と想定
別紙10 利用料金等の考え方
別紙11 移転対象美術作品リスト
別紙12 開館後の運営体制等イメージ図
別紙13 デジタル活用の考え方
別紙14 カフェ・レストラン、ショップにおける行政財産使用料等の考え方

## 4-1-5-(1)
様式4-1-5 |  |  | 基礎審査確認リスト
〔全体〕
№ | 確認事項 | [5 empty] | 該当様式 | 確認
[8 empty] | 入札者 | 県
1 | 入札書類全体について、様式集に従った構成（項目の構成、枚数制限等）となっている。
2 | 入札書類全体について、同一事項に対する２通り以上の提案又は提案内容間の齟齬、矛盾等がない。
3 | 県が支払うサービス購入料の算定方法に誤りがなく、支払条件が満たされている。
4 | 資金調達計画、収支計画等における計算に誤りがない。
5 | 事業期間を通じて特別目的会社（ＳＰＣ）に資金不足が生じていない。
〔入札説明書〕
№ | 記載箇所 |  |  |  |  | 確認事項 | 該当様式 | 確認
[8 empty] | 入札者 | 県
6 | 入札説明書 p.29 |  |  |  |  | ＳＰＣについて、会社法に基づく株式会社として、栃木県内に設置する計画となっている。
7 | 入札説明書 p.29 |  |  |  |  | 落札者の構成員がSPCに対して出資を行い、構成員によるSPCの持株比率（議決権を有する株式に係る比率）が50%を超えている。
8 | 入札説明書 p.29 |  |  |  |  | 代表企業の持株比率（議決権を有する株式に係る比率）が出資者中最大となっている。
〔要求水準(部会及び業務責任者・業務担当者に関する事項)〕
№ | 要求水準書の 主な記載箇所 |  |  |  |  | 確認事項 | 該当様式 | 確認
[8 empty] | 入札者 | 県
9 | 要求水準書 p.10 | 第１ 総則 | 8 県との調整に係る要求水準 |  |  | 県との間で本事業の全般についての協議を目的とする協議会が設置される計画となっているか。協議会の下に、設計・建設業務、開館準備業務及び運営・維持管理業務の各業務の内容に応じて部会を設ける計画となっているか。
10 | 要求水準書 p.15 | 第２ 統括マネジメント業務 | 2 統括マネジメント業務の要求水準 | (1) 統括責任者等の配置 |  | 事業の全体を総合的に把握し調整を行う統括責任者を配置する計画となっているか。
11 | 要求水準書 p.51 | 第３ 設計・建設業務 | 3 設計・建設業務の要求水準② | ⑴ 共通 | ア 業務従事者の配置 | 設計業務、建設業務及び工事監理業務の内容に応じて必要な知識及び技能を有する者を設計業務責任者、建設業務責任者及び工事監理業務責任者として構成員又は協力企業から各１名を選任し、配置する計画となっているか。
12 | 要求水準書 p.68 | 第４ 開館準備業務 | 2 開館準備業務の要求水準 | ⑴ 共通 | ウ 業務体制 | 拠点全体、美術館、図書館及び文書館の開館に向けた準備並びに開館までの本施設の維持管理に関し、それぞれ業務責任者を１名配置する計画となっているか。
13 | 要求水準書 p.68 | 第４ 開館準備業務 | 2 開館準備業務の要求水準 | ⑴ 共通 | ウ 業務体制 | 業務内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を業務担当者として配置する計画になっているか。また、法令等により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行う計画となっているか。
14 | 要求水準書 p.68 | 第４ 開館準備業務 | 2 開館準備業務の要求水準 | ⑴ 共通 | エ 県との調整 | 拠点の開館準備業務全般についての協議・調整を目的とする開館準備連絡調整部会を開催する計画となっているか。
15 | 要求水準書 p.72 | 第５ 運営・維持管理業務（全般） | 2 運営・維持管理業務（全般）の要求水準 | ⑹ 業務従事者の配置 | ア 業務責任者 | 総括運営業務、美術館運営業務、図書館運営業務、文書館運営業務及び維持管理業務の各業務に関し、それぞれ業務責任者を配置する計画となっているか。 また、業務責任者には、事業者又は各館運営業務若しくは維持管理業務を統括する企業が直接雇用する正社員をそれぞれ配置する計画となっているか。
16 | 要求水準書 p.72 | 第５ 運営・維持管理業務（全般） | 2 運営・維持管理業務（全般）の要求水準 | ⑹ 業務従事者の配置 | イ 業務担当者 | 総括運営業務、美術館運営業務、図書館運営業務、文書館運営業務及び維持管理業務の各業務に関し、業務担当者として、必要な人員を配置する計画となっているか。 業務担当者について、法令等により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行う計画となっているか。
17 | 要求水準書 p.73 | 第５ 運営・維持管理業務（全般） | 2 運営・維持管理業務（全般）の要求水準 | ⑼ 県との調整 |  | 拠点の運営・維持管理業務の全般についての協議・調整を目的とする運営・維持管理連絡調整部会を開催する計画となっているか。
18 | 要求水準書 p.81 | 第７ 維持管理業務 | 2 維持管理業務の要求水準 | ⑷ 建築設備保守管理業務 | イ 業務の方針 | 運転監視を行う電気責任者及び機械責任者として、法令等が遵守されるよう適切に有資格者を配置する計画となっているか。
受付番号
注１ 入札書類により要求水準を満たすことが確認できる事項は、該当様式欄にその内容が示されている様式番号（複数可）を記載した上で、入札者の確認欄に「○」を記載してください。
注２ 入札書類に要求水準を満たすことが確認できる具体的な記載がない場合は、実現可能であることを確認した上で、入札者の確認欄に「実現可能」と記載してください。
注３ 本様式の確認事項は、基本的な要件を記載したものであり、全ての要求水準を満たすことを確認するものではありません。
本様式での確認をもって、全ての要求水準が満たされていると県が判断するものではないことに留意してください。

## 4-1-5-(2)
様式4-1-5 |  |  | 基礎審査確認リスト
〔設計・建設業務の要求水準（要求水準書）〕
№ | 要求水準書の 主な記載箇所 | [6 empty] | 確認事項 | 対応内容 | 該当様式 | 確認
[11 empty] | 入札者 | 県
1 | 要求水準書 p.23 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｱ) 基本的機能 | a エントランスなど | ３館の相互利用や利用者の相互交流を促進するスペースとすること。
2 | 要求水準書 p.23 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｱ) 基本的機能 | a エントランスなど | 拠点全体の案内や情報発信等を行う総合インフォメーションを設置すること。
3 | 要求水準書 p.23 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｲ) 収集・保存 | a くん蒸室、撮影室など | 一度に多くの美術品や史料等のくん蒸を行える十分なスペースを確保すること。
4 | 要求水準書 p.23 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｲ) 収集・保存 | a くん蒸室、撮影室など | デジタルアーカイブ化等に対応し、所蔵作品等について撮影可能な環境を整備すること。
5 | 要求水準書 p.23 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｳ) 展示・公開 | a ギャラリー | ３館が連携した展示や県民、若手作家などの作品展示を行える設備とすること。
6 | 要求水準書 p.23 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｳ) 展示・公開 | b アートライブラリー | 美術作品の鑑賞方法や調査研究等に資する書籍等を集積したスペースとすること。
7 | 要求水準書 p.23 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｳ) 展示・公開 | b アートライブラリー | 大型美術書等を快適に閲覧できるスペースとすること。
8 | 要求水準書 p.23 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｳ) 展示・公開 | b アートライブラリー | 美術館と連携した資料展示を行える設備とすること。
9 | 要求水準書 p.23 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｴ) 教育・普及 | a 講堂 | 講演会やミニコンサート等が行える設備とすること。
10 | 要求水準書 p.23 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｴ) 教育・普及 | b 多目的室 | 研修、会議、講座、ワークショップ等、多様な用途に対応できるスペースとすること。
11 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｵ) アメニティ | a カフェ・レストラン、ショップ | 県産食材を利用する等、とちぎを体感できるカフェ・レストランを設置すること。
12 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｵ) アメニティ | a カフェ・レストラン、ショップ | ３館の利用者以外も利用できるなど、多様な利用形態に対応すること。
13 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｵ) アメニティ | b キッズスペースなど | 子ども、乳幼児を連れた利用者等が、安心して利用できる設備とすること。
14 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｶ) その他 | a 事務室、会議室 | 可能な範囲で共用し、職員間の連携や業務効率化を図ること。
15 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｶ) その他 | b 設備機械室など | 可能な範囲で共用し、スペースや管理の効率化を図ること。
16 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｶ) その他 | b 設備機械室など | 音及び振動が室外に漏れ伝わらないよう配慮すること。
17 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ア 共通スペース | (ｶ) その他 | b 設備機械室など | メンテナンス時等に外部から機器の搬入が可能な出入口を設けること。
18 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｱ) 収集・保存 | a 収蔵庫、プリザベーションルームなど | 公開承認施設としての基準を満たす設備とすること。
19 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｱ) 収集・保存 | a 収蔵庫、プリザベーションルームなど | 将来の美術作品・資料等の増加に対応するスペースを確保すること。
20 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｱ) 収集・保存 | a 収蔵庫、プリザベーションルームなど | 作品の種類に応じた温湿度管理等、適切な収蔵環境を整備すること。
21 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｱ) 収集・保存 | a 収蔵庫、プリザベーションルームなど | 特殊消火設備を設置する等、保管物に配慮すること。
22 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｱ) 収集・保存 | b 搬出入口など | 公開承認施設としての基準を満たす設備とすること。
23 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｱ) 収集・保存 | b 搬出入口など | 大型の美術品専用トラックを収容した状態で作業ができる十分な空間を確保すること。
24 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｲ) 展示・公開 | a 常設展示室 | プラザ型動線での展示を想定した室とすること。
25 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｲ) 展示・公開 | a 常設展示室 | 収蔵する美術作品、資料等をジャンルごとに展示できる設備とすること。
26 | 要求水準書 p.24 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｲ) 展示・公開 | a 常設展示室 | 展示内容に合わせて配置等をフレキシブルに変えられる設備とすること。
27 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｲ) 展示・公開 | a 常設展示室 | 休憩スペース等を設け、長時間の滞在に対応できる鑑賞環境を整備すること。
28 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｲ) 展示・公開 | b 企画展示室 | 公開承認施設としての基準を満たす設備とすること。
29 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｲ) 展示・公開 | b 企画展示室 | 展示内容に合わせて配置等をフレキシブルに変えられる設備とすること。
30 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｲ) 展示・公開 | b 企画展示室 | 休憩スペース等を設け、長時間の滞在に対応できる鑑賞環境を整備すること。
31 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｲ) 展示・公開 | c ワークショップ室 | 絵画、工作等、様々な創作体験に対応できる設備とすること。
32 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｲ) 展示・公開 | c ワークショップ室 | ワークショップ等以外でも利用者が自由に創作を行えるよう配慮すること。
33 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｲ) 展示・公開 | d 公開制作室 | 多様な作家が作品の制作を行い、利用者が制作現場を見学できる設備とすること。
34 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | イ 美術館 | (ｳ) 調査・研究 | a 学芸課書庫 | 美術作品・作家等の調査・研究等を効率的に行える環境を整備すること。
35 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｱ) 収集・保存 | a 閉架書庫、資料整理室など | 将来の蔵書の増加に対応するスペースを確保すること。
36 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｱ) 収集・保存 | a 閉架書庫、資料整理室など | 図書、雑誌、視聴覚資料（CD、レコード等）、マイクロフィルムなど、資料の種類に応じた温湿度管理等、適切な収蔵環境を整備すること。
37 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｱ) 収集・保存 | a 閉架書庫、資料整理室など | 蔵書の管理がしやすい設備とすること。
38 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｱ) 収集・保存 | a 閉架書庫、資料整理室など | 特殊消火設備を設置する等、保管物に配慮すること。
39 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｲ) 展示・公開 | a 開架エリア、閲覧エリア | 豊富な資料を自ら手に取って選べるスペースとするため、十分な蔵書を排架できる広さを確保すること。
40 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｲ) 展示・公開 | a 開架エリア、閲覧エリア | 適切なゾーニングと閲覧席数の十分な確保により、居心地の良い閲覧スペースを整備し、様々な年代の利用者に配慮した設備とすること。
41 | 要求水準書 p.25 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｲ) 展示・公開 | a 開架エリア、閲覧エリア | （仮称）とちぎライブラリーは、県ゆかりの作家や文学作品をはじめ、各分野の“とちぎならでは”の資料を集めたコーナーとし、適宜資料展示が行える設備を設けること。
42 | 要求水準書 p.26 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｲ) 展示・公開 | a 開架エリア、閲覧エリア | 読書バリアフリー対応の資料や機器を集めたバリアフリー図書コーナーを設置すること。
43 | 要求水準書 p.26 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｲ) 展示・公開 | a 開架エリア、閲覧エリア | 児童書・子どもの読書活動支援コーナーは、親子で読書に親しむことができ、子ども自身が本を自由に手に取ることのできる空間を確保すること。
44 | 要求水準書 p.26 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｲ) 展示・公開 | a 開架エリア、閲覧エリア | 閲覧エリアには、展示スペース、サイレントルーム、対面朗読室等必要な諸室を確保すること。
45 | 要求水準書 p.26 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｲ) 展示・公開 | a 開架エリア、閲覧エリア | 利用者が快適に利用・相談できるカウンターを設けること。
46 | 要求水準書 p.26 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｲ) 展示・公開 | b 業務エリア | 司書がレファレンスサービス等を行うための適切な環境を整えること。
47 | 要求水準書 p.26 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｳ) 調査・研究 | a 学習室、グループ研究室など | あらゆる利用者が、学習や研究等に利用しやすいスペースとすること。
48 | 要求水準書 p.26 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | ウ 図書館 | (ｳ) 調査・研究 | a 搬送準備室など | 荷下ろしスペースを確保し、効率的に市町立図書館等への図書の搬送業務を行えるようにすること。
49 | 要求水準書 p.26 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | エ 文書館 | (ｱ) 収集・保存 | a 収蔵庫、参考資料室など | 将来の史料の増加に対応するスペースを確保すること。
50 | 要求水準書 p.26 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | エ 文書館 | (ｱ) 収集・保存 | a 収蔵庫、参考資料室など | 史料の種類に応じた温湿度管理等、適切な収蔵環境を整備すること。
51 | 要求水準書 p.26 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | エ 文書館 | (ｱ) 収集・保存 | a 収蔵庫、参考資料室など | 特殊消火設備を設置する等、保管物に配慮すること。
52 | 要求水準書 p.26 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | エ 文書館 | (ｱ) 収集・保存 | b 作業室 | 様々な史料の補修、被災史料のレスキュー等に対応できる環境を整備すること。
53 | 要求水準書 p.26 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | エ 文書館 | (ｲ) 展示・公開 | a 展示室、展示準備室 | 史料の種類に応じた温湿度管理等、適切な展示環境を整備すること。
54 | 要求水準書 p.26 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | エ 文書館 | (ｲ) 展示・公開 | b 閲覧室 | 大型史料等も閲覧できるスペースを確保すること。
55 | 要求水準書 p.27 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | エ 文書館 | (ｲ) 展示・公開 | b 閲覧室 | 利用者が史料を撮影できる設備・スペースを確保すること。
56 | 要求水準書 p.27 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑴ 施設構成 | エ 文書館 | (ｳ) 調査・研究 | a 研究室、調査整理室 | 史料の収集・整理及び調査・研究等を行うための適切な環境を確保すること。
57 | 要求水準書 p.27 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑵ 施設規模 | ア 面積 |  |  | 延床面積は 30,000 ㎡を確保するものとし、増加する場合も 105％以下の範囲内とすること。
58 | 要求水準書 p.27 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑵ 施設規模 | ア 面積 |  |  | 諸元表（ 別紙１－１～別紙１－４）で示すエリア面積は、95％以上の範囲内で確保すること。
59 | 要求水準書 p.27 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑵ 施設規模 | ア 面積 |  |  | 室面積は、記載のあるものはそれに従い、95％以上の範囲内で確保すること。
60 | 要求水準書 p.27 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑵ 施設規模 | イ 駐車台数 |  |  | 利用者用として、敷地内に平面駐車で 250 台分以上（障害者用５台以上を含む。）及び大型バス３台以上を確保すること。
61 | 要求水準書 p.27 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑵ 施設規模 | イ 駐車台数 |  |  | 障害者用駐車場は、建築物にできるだけ近い位置に設置するとともに、庇や屋根等により風雨を避ける構造とすること。
62 | 要求水準書 p.27 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑵ 施設規模 | イ 駐車台数 |  |  | 大型バス駐車場は、転回できるスペースを確保すること。
63 | 要求水準書 p.27 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑵ 施設規模 | イ 駐車台数 |  |  | タクシーの乗降スペースを適宜確保すること。
64 | 要求水準書 p.27 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑵ 施設規模 | イ 駐車台数 |  |  | 県職員用駐車場30台以上を利用者用とは別に確保すること。
65 | 要求水準書 p.27 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑵ 施設規模 | ウ 駐輪台数 |  |  | 自転車駐輪場（屋根付き）100 台以上を設けること。歩行者動線との区分に留意すること。
66 | 要求水準書 p.27 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑵ 施設規模 | ウ 駐輪台数 |  |  | イベント等により駐輪台数が増える場合を想定し、臨時駐輪スペースも考慮した計画とすること。
67 | 要求水準書 p.27 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑶階数・高さ |  |  |  | 建築物の階数・高さについては、事業者の提案によるが、管理運営上の利便性やバリアフリーの観点から水平移動を基本とした階層設定をするとともに、日影規制に適合させるなど、周辺住宅地の住環境にも配慮すること。
68 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ア 社会性 | (ｱ) 地域性 |  | 栃木県「文化と知」の創造拠点整備構想に示された基本理念・コンセプト等に合致した施設計画を行うこと。
69 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ア 社会性 | (ｱ) 地域性 |  | 周辺住民の生活環境に十分に配慮を行い、プライバシー保護や騒音対策に配慮すること。
70 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ア 社会性 | (ｱ) 地域性 |  | 市街地における施設整備であることを考慮し、駐車場の出入りに伴う渋滞等周辺交通への影響に配慮すること。
71 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ア 社会性 | (ｱ) 地域性 |  | 施設や駐車場等は、利用者の利便性を考慮した配置とすること。
72 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ア 社会性 | (ｱ) 地域性 |  | 県産材及び県産品の使用、県内企業の技術力の活用、地元雇用の創出など、多方面において地域社会への貢献に努めること。
73 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ア 社会性 | (ｲ) 景観 |  | 宇都宮市景観条例（平成 19 年宇都宮市条例第 82 号）、宇都宮市景観計画（平成 31（2019）年３月改定）等に基づき、立地における景観形成、周辺の住宅街に配慮した計画とすること。
74 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ア 社会性 | (ｲ) 景観 |  | 施設の周辺からの視認性を確保すること。
75 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ア 社会性 | (ｲ) 景観 |  | 周辺の街並みと調和するよう、外観・色彩等に配慮すること。
76 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｱ) 環境負荷低減 |  | とちぎ県庁ゼロカーボンプロジェクトアクションプラン（令和５（2023）年３月栃木県策定）に基づき、ZEB 化（ZEB Ready 以上）により、カーボンニュートラルに貢献する施設とすること。
77 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｱ) 環境負荷低減 |  | BELS認証を取得することとし、認証取得に係る費用は事業者が負担すること。なお、認証は建設工事着工前に取得するものとし、認証取得から施設の引渡しまでの間に申請内容に変更が生じた場合には、変更後の内容に応じて、再度認証を取得すること。
78 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｱ) 環境負荷低減 |  | 省エネルギー・省資源を実現し、環境負荷の減少及びライフサイクルコストの低減を図ること。
79 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｱ) 環境負荷低減 |  | 再生可能エネルギーの積極的な活用を図ること。
80 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｲ) 長寿命 |  | 栃木県県有建築物長寿命化実施方針（平成 28（2016）年３月栃木県策定）等に基づき、施設の長寿命化によりライフサイクルコストの低減を図ること。
81 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｲ) 長寿命 |  | 目標使用年数 100 年を想定し、躯体の耐久性や維持管理の容易性を確保することはもとより、用途変更にも柔軟に対応できる平面・構造計画及びこれらに対応した設備の採用に配慮すること。
82 | 要求水準書 p.28 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｲ) 長寿命 |  | 事業期間が終了した後も、県が本施設を引き続き使用することに配慮すること。
83 | 要求水準書 p.29 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｳ) 適正使用・適正処理 |  | 建設副産物の発生を抑制するとともに、建設副産物の再資源化に努めること。
84 | 要求水準書 p.29 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｳ) 適正使用・適正処理 |  | 温室効果ガスの排出抑制に努めること。
85 | 要求水準書 p.29 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｴ) エコマテリアル |  | 栃木県グリーン調達推進方針（令和７（2025）年３月栃木県策定）、再生材の利用基準（平成 29（2017）年９月栃木県制定）等に基づき、低環境負荷建材や再生材を活用すること。
86 | 要求水準書 p.29 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｴ) エコマテリアル |  | シックハウス対策のため、人体の安全性及び快適性が損なわれない建築資材を使用すること。
87 | 要求水準書 p.29 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｴ) エコマテリアル |  | 再生資源を活用した建築資材、再生利用・再利用可能な建築資材、解体容易な材料の採用等、資源循環の促進を図ること。
88 | 要求水準書 p.29 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｵ) 地域産木材 |  | とちぎ木材利用促進方針（平成 23（2011）年 12 月栃木県制定）に基づき、木造・木質化等により県産木材の活用を図ること。
89 | 要求水準書 p.29 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | イ 環境保全性 | (ｶ) 地域生態系保全 |  | 緑化の形式や場所については事業者提案とするが、緑化の推進等により、熱負荷の低減、地域生態系の保護・育成、都市気候の緩和等に配慮すること。
90 | 要求水準書 p.29 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ウ 周辺環境配慮 |  |  | 本施設周辺は住宅地に近接していることから、プライバシー保護・騒音・振動・排熱・風害・臭気及び光害の抑制等により、居住環境の保全に十分に配慮した施設計画を行うこと。
91 | 要求水準書 p.29 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ウ 周辺環境配慮 |  |  | 本施設周辺は住宅地に近接していることから、室外機からの騒音・振動による住宅地への影響が最小限となる配置計画とすること。
92 | 要求水準書 p.29 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ウ 周辺環境配慮 |  |  | 近隣への電波障害を抑制すること。
93 | 要求水準書 p.29 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ウ 周辺環境配慮 |  |  | 日照障害が生じないよう配慮すること。
94 | 要求水準書 p.29 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｱ) 耐震性 |  | 建築基準法（昭和25年法律第201号）によるほか、官庁施設の基本的性能基準及び同技術基準（国土交通省）、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省）に基づき、以下の耐震安全性を確保すること。 ・構造体安全性の分類 ：Ⅱ類 ・建築非構造部材耐震安全性能の分類 ：Ａ類 ・建築設備の耐震クラス ：乙類
95 | 要求水準書 p.30 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｱ) 耐震性 |  | 耐震安全性を確保するため、自重、積載荷重、地震荷重、風荷重その他の荷重に対して、構造耐力上十分に安全な計画とすること。
96 | 要求水準書 p.30 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｱ) 耐震性 |  | 大規模空間の天井の崩落対策については、平成 25 年８月５日付け天井脱落対策に係る一連の技術基準告示（平成 25 年国土交通省告示第 771 号ほか）に基づき適切な対応をとること。また、大規模空間の照明器具等、高所に設置される物についても落下防止策を講じること。
97 | 要求水準書 p.30 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｲ) 耐火性 |  | 燃えにくく有毒ガスを発生しない内装材を使用するとともに、諸室の用途に適した防炎・防火設備を設置すること。
98 | 要求水準書 p.30 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｲ) 耐火性 |  | 適切な消火措置及び防火区画等により、重要な財産、情報等の損失又は滅失及び損傷、き損の防止を図ること。
99 | 要求水準書 p.30 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｳ) 火災対策 |  | 建築基準法、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）等の関連法規に適合させ、高齢者、障害者等を含めた不特定かつ多数の利用者の安全な避難を確保すること。
100 | 要求水準書 p.30 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｳ) 火災対策 |  | 無人区画である収蔵庫・書庫については、不活性ガス消火設備を備え、火災時の消火活動により収蔵品等の水・消火剤等による被害を防ぐようにすること。また、隣接室の消火のために使用した水・消火剤等が収蔵庫書庫に侵入しないよう対策を講じること。
101 | 要求水準書 p.30 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｴ) 浸水・冠水対策 |  | 河川氾濫等による水害に対して、人命の安全の確保に加え、財産・情報の損傷等の防止が図られるよう、性能の水準を確保すること。
102 | 要求水準書 p.30 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｴ) 浸水・冠水対策 |  | 地下室を設ける場合や電気室等については、浸水・冠水対策について十分に配慮し、浸水・冠水が発生した場合においても電源・空調、防災機能が損なわれないようにすること。
103 | 要求水準書 p.30 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｵ) 耐風性 |  | 官庁施設の基本的性能基準（国土交通省）に基づき、耐風性を確保すること。
104 | 要求水準書 p.30 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｵ) 耐風性 |  | 風害による本施設及び周辺への影響を最小限にすること。
105 | 要求水準書 p.30 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｶ) 風圧力に対する安全性の確保 |  | 建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 87 条に規定する風圧力に対して、構造耐力上安全であること。（構造体、建築非構造部材）
106 | 要求水準書 p.31 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｷ) 風による振動に対する安全性の確保 |  | 風方向振動、風直交方向振動、ゆれ振動、渦振動及び空力不安定振動に対して構造耐力上安全であること。
107 | 要求水準書 p.31 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｸ) 耐雪・耐寒性 |  | 官庁施設の基本的性能基準（ 国土交通省）に基づき、耐雪・耐寒性を確保すること。
108 | 要求水準書 p.31 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｸ) 耐雪・耐寒性 | a 積雪荷重に対する安全性の確保 | 建築基準法施行令第 86 条に規定する積雪荷重に対して、構造耐力上安全であること。
109 | 要求水準書 p.31 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｸ) 耐雪・耐寒性 | b 地盤凍結に対する措置 | 構造体に、稀に発生する積雪により使用上の支障が生じず、地盤凍結により損傷が生じないこと。
110 | 要求水準書 p.31 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｸ) 耐雪・耐寒性 | b 地盤凍結に対する措置 | 地盤凍結の影響を受ける可能性のある構造体について、凍結深度より深い根入れ深さの確保、その下の地盤の凍上の防止等、地盤凍結に対する有効な措置を講じること。
111 | 要求水準書 p.31 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｸ) 耐雪・耐寒性 | c 外部空間の安全性の確保 | 通路等について、積雪、路面凍結等に対して、歩行者等及び自動車の通行に当たっての安全の確保を図ること。
112 | 要求水準書 p.31 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｸ) 耐雪・耐寒性 | c 外部空間の安全性の確保 | 建築物周り等について、歩行者等又は自動車、隣地、損傷のおそれのある工作物等に、氷雪が落下しないよう対策を講じること。
113 | 要求水準書 p.31 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｸ) 耐雪・耐寒性 | c 外部空間の安全性の確保 | 外構について、外構地盤凍結により損傷が生じないよう凍上抑制等の対策を講じること。
114 | 要求水準書 p.31 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｸ) 耐雪・耐寒性 | d 建築物の形状、仕上げ等に係る対策 | 屋根、パラペット等について、積雪、凍結等により防水機能が損なわれないよう対策を講じること。傾斜部等は、雪が堆積若しくは自然落下のしにくい形状とする等の配慮、又は融雪対策等を講じること。端部等は、凍結等により損傷が生じないようにすること。
115 | 要求水準書 p.31 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｸ) 耐雪・耐寒性 | d 建築物の形状、仕上げ等に係る対策 | 外部の建具等は、雪が堆積しにくい形状とする等の配慮をすること。
116 | 要求水準書 p.31 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｸ) 耐雪・耐寒性 | d 建築物の形状、仕上げ等に係る対策 | 仕上げ材について、耐凍害性を確保すること。
117 | 要求水準書 p.31 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｸ) 耐雪・耐寒性 | e 建築設備に係る対策 | 機器について、設置環境に応じた寒冷地対策・落雪対策を講じること。
118 | 要求水準書 p.32 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｹ) 耐落雷 |  | 建築物及び部材の強度を適切に確保するとともに、電子・通信機器、電力・通信線及び地中埋設物についても、落雷の影響がないよう防護すること。
119 | 要求水準書 p.32 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｺ) 構造体の損傷又は変形の防止 |  | 常時荷重により、構造体に使用上の支障となる損傷が生じないよう強度を確保するとともに変形が生じないよう、剛性を確保すること。
120 | 要求水準書 p.32 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｺ) 構造体の損傷又は変形の防止 |  | 構造体の変形により、建築非構造部材又は建築設備に使用上の支障が生じないようにすること。
121 | 要求水準書 p.32 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｻ) 構造体の移動又は転倒の防止 |  | 土圧により構造体の移動又は転倒が生じないようにすること。
122 | 要求水準書 p.32 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｼ) 構造体の浮き上がりの防止 |  | 水圧により構造体の浮き上がりが生じないようにすること。
123 | 要求水準書 p.32 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｽ) 緊急時対策 |  | 建築物内外について災害時の避難動線を確保し利用者の安全を確保するとともに、緊急車両の動線や一般車両の寄り付きに配慮すること。
124 | 要求水準書 p.32 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | エ 防災性 | (ｽ) 緊急時対策 |  | 利用者等のけが・急病人搬送動線にも配慮すること。
125 | 要求水準書 p.32 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | オ 機能維持性 | (ｱ) 基本的性能 |  | ライフラインが途絶した場合等において、利用者の一時滞在施設として機能する計画とすること。
126 | 要求水準書 p.32 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | オ 機能維持性 | (ｲ) 電力供給機能の確保 |  | 公衆電源の途絶時又は本施設内での電力供給に係る事故の発生時においても、10 時間以上、指定する機能を維持するために要する電力供給機能を確保すること。また、商用電源の回復に伴い、電力供給機能が速やかに復旧できること。
127 | 要求水準書 p.32 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | オ 機能維持性 | (ｳ) 通信・情報機能の確保 |  | 本施設での事故の発生時においても通信網の機能を確保すること。また、公衆通信網の回復に伴い、通信情報機能が速やかに復旧できること。
128 | 要求水準書 p.33 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | オ 機能維持性 | (ｴ) 給水機能の確保 |  | 上水道が途絶した場合において、上水道の回復に伴い、給水機能が速やかに復旧できること。
129 | 要求水準書 p.33 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | オ 機能維持性 | (ｵ) 排水機能の確保 |  | 下水道が途絶した場合において、下水道の回復に伴い、排水機能が速やかに復旧できること。
130 | 要求水準書 p.33 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | オ 機能維持性 | (ｶ) 空調機能の確保 |  | ライフラインの途絶時においても、10時間以上、指定する機能を維持するために要する空調機能を確保すること。また、ライフラインの回復に伴い、空調機能が速やかに復旧できること。
131 | 要求水準書 p.33 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | カ 防犯・安全性 | (ｱ) 防犯性 |  | 拠点の運営及び維持管理方法と整合した防犯設備を設定し、外部から人や物の侵入を制御できること。
132 | 要求水準書 p.33 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | カ 防犯・安全性 | (ｱ) 防犯性 |  | プライバシー保護に配慮しつつ、ロッカー等、利用者の貴重品・所持品保管場所の盗難防止対策を十分に行うこと。
133 | 要求水準書 p.33 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | カ 防犯・安全性 | (ｱ) 防犯性 |  | 重要文化財等の搬出入に際し、展示品搬出入動線の防犯性には特に配慮し、当該動線を一般職員が使用しなくても施設の運用が可能な施設計画を行うこと。
134 | 要求水準書 p.33 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | カ 防犯・安全性 | (ｱ) 防犯性 |  | 防犯カメラを設置する場合は、防犯カメラの設置及び運営に関するガイドライン（平成 26 年３月栃木県策定）を遵守すること。
135 | 要求水準書 p.33 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | カ 防犯・安全性 | (ｲ) 利用者に対する安全性 |  | 全ての利用者が安全に本施設を利用できるよう、十分な安全性能を確保すること。
136 | 要求水準書 p.33 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | キ 利便性 | (ｱ) 基本的性能 |  | 歩行、自転車又は自動車での来訪を考慮し、各利用者の利便性に配慮すること。歩車分離について十分配慮された計画とすること。
137 | 要求水準書 p.33 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | キ 利便性 | (ｱ) 基本的性能 |  | 転倒、転落、衝突等の事故防止を図ること。
138 | 要求水準書 p.33 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | キ 利便性 | (ｱ) 基本的性能 |  | ピロティや庇等を適切に配置し、降雨時でもアプローチしやすい計画とするなど、利用者の安全性・利便性・ニーズ・動線等を考慮した配置とすること。
139 | 要求水準書 p.33 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | キ 利便性 | (ｱ) 基本的性能 |  | 視認性に優れたサインを適切に配置することにより、利用しやすい施設とすること。なお、サイン計画の詳細については、事業者の決定後に協議を行う。
140 | 要求水準書 p.34 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | キ 利便性 | (ｲ) 諸室配置計画 |  | 開放的で利用者が入りやすく、建築物内での回遊性が確保できるような配置計画とすること。
141 | 要求水準書 p.34 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | キ 利便性 | (ｳ) スペース、寸法等の確保 |  | エントランス、廊下、階段、傾斜路等は、利用用途や利用者数に応じてスペース、寸法等を確保すること。
142 | 要求水準書 p.34 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | キ 利便性 | (ｴ) 昇降機設備 |  | エレベーター及び人荷用エレベーターは、用途、利用者数、搬送対象物等に応じて、適切な搬送能力（定員、台数、速度等）が確保するほか、構造、運転操作方式、速度制御方式等が適切な仕様となっていること。
143 | 要求水準書 p.34 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | キ 利便性 | (ｵ) 開口部の安全性の確保 |  | ・主に子どもが利用する諸室については、基本的に、開口部に使用するガラスは強化ガラスとすること。それ以外の部分については、（一財）日本建築防災協会「ガラスを用いた開口部の安全指針」によること。
144 | 要求水準書 p.34 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ク 機能性 | (ｱ) ユニバーサルデザイン |  | 高齢者、障害者、外国人、乳幼児連れの利用者など、本施設を利用する全ての人にとって安全かつ快適・円滑な活動空間の整備を図る施設計画とすること。
145 | 要求水準書 p.34 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ク 機能性 | (ｱ) ユニバーサルデザイン |  | オールジェンダーに配慮した施設計画を行うこと。
146 | 要求水準書 p.34 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ク 機能性 | (ｱ) ユニバーサルデザイン |  | 視認性に優れたサインを適切に配置することにより利用しやすい施設とすること。なお、サイン計画の詳細については、事業者の決定後に協議を行う。
147 | 要求水準書 p.34 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ク 機能性 | (ｱ) ユニバーサルデザイン |  | 授乳やオムツ替えのスペース、幼児用トイレ等を設けるなど乳幼児連れの利用者による利用に配慮すること。
148 | 要求水準書 p.34 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ク 機能性 | (ｱ) ユニバーサルデザイン |  | ユニバーサルデザインの実現に向け、多様な利用者ニーズを反映するため、設計から施工段階において、高齢者、障害者団体及び子育てグループ等の参画を得て、ワークショップや説明会等を開催し、関係者の意見を集約した上で業務を進めること。（「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 別冊『建築プロジェクトの当事者参画ガイドライン』（令和7(2025)年５月国土交通省）」参照）
149 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｱ) 音環境 |  | 室の特性応じた遮音・吸音対策を行い、必要となる音環境を確保すること。
150 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｱ) 音環境 |  | 周辺住民の生活環境に与える騒音の抑制に努めること。
151 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｱ) 音環境 |  | 必要な NC 値を満たすこと。
152 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｱ) 音環境 |  | 館内アナウンスの明瞭度を確保するように努めること。
153 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｱ) 音環境 | a 内部騒音への対策 | 騒音源からの距離の確保や騒音の高い諸室と低い諸室を適切にゾーニングする等により、騒音の影響を低減させること。
154 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｱ) 音環境 | a 内部騒音への対策 | 床衝撃音に関し、重量床衝撃音はおおむね Li,Fmax,r,H(1)-50～65（JISA1419-2:2000 による）、軽量床衝撃音はおおむね Li,r,L-45～60（JISA1419-2:2000 による)の範囲で対象となる室の性質、用途に応じて性能水準を確保すること。
155 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｱ) 音環境 | a 内部騒音への対策 | 空調機器から伝播する騒音の目標値は、日本建築学会の指針等を参照しながら、室の性質及び用途に応じて性能水準を確保すること。
156 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｱ) 音環境 | b 音声漏洩への対策 | 講堂において、室の位置、前室の設置、T-1～T-2 以上（JISA4702-2:2000による）の遮音性を有するドアセットの使用等の組合せにより音声の漏洩を防止すること。
157 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｱ) 音環境 | b 音声漏洩への対策 | 講堂において、D-50 以上の遮音等級を確保することにより、騒音の影響を低減させること。
158 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｲ) 光環境 |  | 室の特性に応じた光環境を確保すること。
159 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｲ) 光環境 |  | 省エネルギーを考慮した照明器具、点灯・調光制御とすること。
160 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｲ) 光環境 |  | 自然光を有効に利用し、省エネルギーと開放感の両立を図ること。
161 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｲ) 光環境 |  | 書籍、史料等が日焼けすることがないようにすること。
162 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｲ) 光環境 | a 照度の確保 | 諸室の照度は、関連基準及び JIS 照度基準を原則とし、用途と適正を考慮して設定すること。
163 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｲ) 光環境 | a 照度の確保 | 配置器具は、容易に保守管理及び交換ができるよう配慮すること。
164 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｳ) 熱環境 |  | 気温・気候等の屋外条件の変化や、人数・使用時間・作業内容等の使用形態の変化等に対応できる空調システムとすること。
165 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｳ) 熱環境 |  | 外皮性能を向上させるなど、熱負荷の低減を図ること。
166 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｳ) 熱環境 |  | 照明等の設備機器は、空調負荷が低減されるものを採用すること。
167 | 要求水準書 p.35 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｳ) 熱環境 |  | 局所的に発生する熱負荷に対しては、局所空調・換気によりできる限り発生源の近傍にて処理し、周囲に与える影響を軽減すること。
168 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｳ) 熱環境 |  | 室温及び壁の構造を考慮し、室内に発生する表面結露及び内部結露を抑制すること。
169 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｴ) 空気環境 |  | 快適な利用やシックハウス対策のために必要な換気量を確保するとともに、空気清浄度を満たす換気システムとすること。
170 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｴ) 空気環境 |  | 内装材や保温材を適切に選択し、揮発性有機化合物等の空気汚染物質の発生を抑制すること。
171 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｴ) 空気環境 |  | 換気設備及び開口部の計画により、感染症対策を講じること。
172 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｴ) 空気環境 |  | 空調及び換気設備によるガラリ等の音鳴りに配慮すること。
173 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｴ) 空気環境 | a 換気量の設定 | 利用者の快適性に配慮して、必要な新鮮空気を確保すること。
174 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｴ) 空気環境 | a 換気量の設定 | 換気量は、空気清浄度等を考慮して、原則として 30ｍ3／ｈ・人以上とすること。
175 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｴ) 空気環境 | b 換気方式の選定 | 換気方式は、諸室の用途、位置、床面積等に応じて適切に選定すること。
176 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｴ) 空気環境 | b 換気方式の選定 | 外気取入口は、周辺環境、建築物の位置及び平面計画を考慮して、必要な空気清浄度の確保に要する外気を導入できる大きさ、位置等とすること。
177 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｴ) 空気環境 | c 空気清浄度の確保 | 諸元表（別紙１－１～別紙１－４）に示す空気清浄度を遵守すること。
178 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｴ) 空気環境 | d 空気バランスの確保 | 室等の内外の空気の圧力バランスを考慮して、適切な給気風量及び排気風量を確保すること。
179 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｵ) 衛生環境 |  | 給水・給湯設備、排水設備、空調設備、衛生器具設備等について、諸室に必要な環境に応じた適切な計画とすること。
180 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｵ) 衛生環境 | a 給水・給湯設備（上水） | 水質は、水道法等の関係法令に適合するものとすること。
181 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｵ) 衛生環境 | a 給水・給湯設備（上水） | 水量、水圧及び水温は、用途に応じた適切なものとすること。
182 | 要求水準書 p.36 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｵ) 衛生環境 | b 排水設備（下水） | 適切な排水方式、貯留及び廃棄により、諸室内の汚染を防ぐこと。
183 | 要求水準書 p.37 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｵ) 衛生環境 | c 空調設備（空調用水） | 適切な水処理システムを備えること。
184 | 要求水準書 p.37 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｵ) 衛生環境 | c 空調設備（空調用水） | 水質及び水圧は、用途に応じた適切なものとすること。
185 | 要求水準書 p.37 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｵ) 衛生環境 | d 衛生器具設備 | 衛生器具の個数は、諸室の用途、利用者予定数等を勘案して適切に計画すること。
186 | 要求水準書 p.37 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｵ) 衛生環境 | e IPM対策 | IPM（総合的有害生物管理）の観点から支障のないよう、ネズミ、虫等の侵入防止処置を講じること。
187 | 要求水準書 p.37 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｵ) 衛生環境 | f ゴミ処理 | ゴミの種類及び発生量に応じて、収集、貯留、処理、搬出等が可能なスペースを確保すること。
188 | 要求水準書 p.37 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｶ) 振動 |  | 連続振動や衝撃振動、床衝撃音等による心理的不安や生理的不快感を生じさせないよう配慮すること。
189 | 要求水準書 p.37 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｶ) 振動 |  | 設備機器や諸室、エントランスからの音や振動が、静粛性を求められる展示室等の諸室に対し悪影響を及ぼさないように配慮すること。
190 | 要求水準書 p.37 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｶ) 振動 | a 諸室の配置 | 諸室の用途に留意して、振動源からの距離を適宜、確保すること。
191 | 要求水準書 p.37 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｶ) 振動 | b 加速度振幅の目標値 | 床の用途上、日常的な振動発生源になると想定される加振条件下で、床の加速度振幅が「建築物の振動に関する居住性能評価規準・同解説」（日本建築学会環境基準 AIJES－V0001－2018。以下「居住性能評価規準」という。）の鉛直振動に関する性能評価直線 V－Ⅵ～Ⅶ以下となるようにすること。
192 | 要求水準書 p.37 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ケ 室内環境性 | (ｶ) 振動 | c 振動源における対策 | 振動の低減を図ることが可能な機器の使用、防振基礎の設置、床の剛性の確保又は浮き床の設置等により、機器から発生する振動の伝播を抑制すること。
193 | 要求水準書 p.37 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | コ 情報化対応性 |  |  | 電源設備は、通信情報システムに影響を及ぼすことなく、確実に機能するために、保守性及び安全性が確保されたものであること。
194 | 要求水準書 p.37 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | コ 情報化対応性 |  |  | 情報システムは、将来の更新に対応できること。
195 | 要求水準書 p.38 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｱ) 耐久性（構造体） |  | 構造体は、適切に構造体及び被覆等の修繕等（ただし、大規模な修繕を除く。）をすることにより、大規模な修繕を行わずに、長期的に構造耐力上必要な性能を確保すること。
196 | 要求水準書 p.38 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｱ) 耐久性（構造体） |  | 長寿命かつ信頼性の高い資材や設備の使用に努めること。また、十分な破損防止対策を行った上で老朽時及び破損時は容易に交換が可能な仕様とすること。
197 | 要求水準書 p.38 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｱ) 耐久性（構造体） |  | 躯体のコンクリート等の耐久性の低下や、金属系材料の腐食、木材の腐朽など、仕上材の劣化、損傷等が生じにくい計画とするとともに、修理が容易な計画とすること。
198 | 要求水準書 p.38 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｱ) 耐久性（構造体） |  | コンクリートの耐久設計基準強度は、公共建築工事標準仕様書（国土交通省）や建築工事標準仕様書同解説 JASS 鉄筋コンクリート工事 2022（日本建築学会）に定める計画共用期間の級を「長期」とし 30 N/mm²以上とすること。
199 | 要求水準書 p.38 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｲ) 耐久性（建築非構造部材） |  | 諸室の使用目的に合わせて適切な建築資機材を選択し、更新周期等を考慮した合理的な耐久性を確保すること。
200 | 要求水準書 p.38 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｲ) 耐久性（建築非構造部材） |  | 漏水、金属系材料の腐食、木材の腐朽、エフロレッセンス、仕上材の剥離・膨れ、乾湿繰り返しによる不具合、結露等に伴う仕上材の損傷等の防止を図ること。
201 | 要求水準書 p.38 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｲ) 耐久性（建築非構造部材） | a 建築資機材全般に係る耐久性 | 想定される使用条件において、容易に損傷しない耐久性を確保すること。
202 | 要求水準書 p.38 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｲ) 耐久性（建築非構造部材） | b 外装、屋根・防水等に係る耐久性 | 施設の規模及び構造、これらに応じた更新性等を考慮した耐久性を確保すること。
203 | 要求水準書 p.38 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｲ) 耐久性（建築非構造部材） | c 構内舗装に係る耐久性 | 想定される使用条件に応じた耐久性を確保すること。
204 | 要求水準書 p.38 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｳ) 耐久性（建築設備） |  | 設備は、ライフサイクルコストの最適化が図られるよう、設備資機材の特性、更新周期等を考慮し、長寿命かつ信頼性の高い設備や機材の使用に努めること。一般の利用者が利用するスペースで使用する器具類については、耐久性の高い製品を採用するとともに、十分な破損防止対策を行った上で、交換が容易な仕様とすること。
205 | 要求水準書 p.38 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｳ) 耐久性（建築設備） | a 設備機材全般に係る耐久性 | 適切な更新周期が想定されており、更新時期まで所要の性能を発揮できる合理的な耐久性を確保すること。
206 | 要求水準書 p.39 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｳ) 耐久性（建築設備） | b 屋外に設置する設備資機材に係る耐久性 | 風雨による影響について、適切な対策を考慮すること。
207 | 要求水準書 p.39 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｳ) 耐久性（建築設備） | b 屋外に設置する設備資機材に係る耐久性 | 紫外線による影響について、適切な対策により劣化低減を考慮すること。
208 | 要求水準書 p.39 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｴ) フレキシビリティ |  | 県民ニーズの変化や社会情勢の変化に柔軟に対応できるような建築計画、設備計画とすること。
209 | 要求水準書 p.39 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | サ 耐用性 | (ｴ) フレキシビリティ |  | イベントなど多様な利用を想定し、可変性・柔軟性のある計画とすること。
210 | 要求水準書 p.39 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | シ 保全性 | (ｱ) 作業性 |  | 清掃及び点検・保守等の業務内容に応じた作業スペース、搬入・搬出ルート、設備配管スペース等の確保に努めること。
211 | 要求水準書 p.39 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | シ 保全性 | (ｱ) 作業性 |  | 内外装や設備機器については、清掃及び点検・保守等が容易で効率的に行えるよう、十分配慮すること。
212 | 要求水準書 p.39 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | シ 保全性 | (ｲ) 更新性 |  | 設備機器等は、各機器の寿命バランス・互換性の整合が図られ、更新スペースの確保など、更新作業の効率性に留意したものとすること。
213 | 要求水準書 p.39 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | シ 保全性 | (ｳ) 鳥獣対策 |  | 敷地内に飛来する野鳥類による被害を抑制するよう配慮すること。
214 | 要求水準書 p.39 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ス その他 | (ｱ) 公開承認施設 |  | 美術館に関し、公開承認施設としての承認を受けられるよう、国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項（平成８年７月 12 日文化庁長官裁定）（別紙７－１）、文化財公開施設の計画に関する指針（平成７年８月文化庁文化財保護部）（別紙７－２）等の必要基準を満たし、重要文化財の取扱いが可能となるような施設及び備品（展示ケース等）の整備を行うこと。なお、重要文化財を展示するにあたり、使用する諸室は、搬出入口・トラックヤード、荷解室、収蔵庫、収蔵庫前室、プリザベーションルーム、企画展示室及びそれらの途中経路（通路、エレベーター）とする。
215 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑷ 基本的性能 | ス その他 | (ｲ) 感染症対策 |  | 「新しい生活様式」の実践例（厚生労働省公表）、新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行に伴う博物館における感染予防の基本的方針（公益財団法人日本博物館協会作成）」及び「図書館における新型コロナウイルス感染症の基本的感染対策における今後の考え方について（公益社団法人日本図書館協会作成）」を踏まえた感染症対策が実践可能な施設計画とすること。
216 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ア 配置計画 | (ｱ) 全体配置 |  | 敷地全体のバランスとともに、閑静な住宅街に近接する公共施設であることを考慮し、近隣住宅に配慮した配置計画とすること。なお、宇都宮市特別用途地区建築制限緩和等条例に則り、建築物の外壁又はこれらに代わる柱の面から道路境界線又は敷地境界線までは５メートル以上離隔すること（延床面積が 3,000 ㎡を超える建築物に限る。）。
217 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ア 配置計画 | (ｱ) 全体配置 |  | 車両の近接住宅地への影響が最小限となる配置計画とすること。
218 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ア 配置計画 | (ｱ) 全体配置 |  | 周辺環境に配慮し、都市計画との整合を図ること。
219 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ア 配置計画 | (ｱ) 全体配置 |  | ピロティや庇等を適切に配置し、降雨時でもアプローチしやすい計画とするなど、利用者の安全性・利便性・ニーズ・動線等を考慮した配置とすること。
220 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ア 配置計画 | (ｲ) 敷地出入口 |  | 車両の出入口は、国道 119 号からの１か所とすること。
221 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ア 配置計画 | (ｲ) 敷地出入口 |  | 車両は、原則として左折により出入りすること。
222 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ア 配置計画 | (ｲ) 敷地出入口 |  | 歩行者の安全に配慮した車両進入路を確保すること。
223 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ア 配置計画 | (ｲ) 敷地出入口 |  | 事業者は、設計に先立ち、交通量調査結果を踏まえ、警察と協議すること。
224 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ア 配置計画 | (ｲ) 敷地出入口 |  | 管理車両、一般車両、歩行者等それぞれの動線を確保すること。
225 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ア 配置計画 | (ｲ) 敷地出入口 |  | 一般車両と歩行者の動線が交差しない計画とすること。
226 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | イ 意匠計画 |  |  | 「文化と知」の創造拠点にふさわしいシンボリックなものとすること。
227 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | イ 意匠計画 |  |  | 外観、高さ、色調等において周辺との調和を図ること。
228 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | イ 意匠計画 |  |  | 周辺からの建築物の見え方に配慮し、圧迫感を与えない計画とすること。
229 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | イ 意匠計画 |  |  | 形態、外部仕上げ等については、メンテナンスを考慮した計画とすること。
230 | 要求水準書 p.40 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｱ) 階構成 |  | 美術館・図書館・文書館の３館がそれぞれの機能を発揮しつつ、複合化による利便性や魅力を高める計画とすること。
231 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｱ) 階構成 |  | 各室の性能については、諸元表（別紙１－１～別紙１－４）による。
232 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｱ) 階構成 |  | 各階に配置する諸室の面積や用途及び構造計画や設備計画と整合した階高とすること｡
233 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｲ) 平面計画 |  | 各要求水準を満足した上で、構造計画や設備計画と整合させ、合理的で機能的な計画とすること｡
234 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｲ) 平面計画 |  | 諸室の利用形態及び特性を十分に把握し、フロアごとに機能的な計画とすること。
235 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｲ) 平面計画 |  | スパンは、各室の面積や用途及び設備システムと整合したものとすること｡
236 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｳ) 外装計画 |  | 主要な外装部分については、経年変化、劣化、退色等が少なく、極度の汚染がないものとし、大規模な修繕を必要としないものとすること｡
237 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｳ) 外装計画 |  | 汚れ防止に効果のある素材やディテールを用いること｡
238 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｳ) 外装計画 |  | 設備機器は外部から直接見えないようにすること｡目隠し板を設ける場合は、統一感のあるデザインとすること｡
239 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｳ) 外装計画 |  | 金属を使用する場合は、さびや腐食の発生が少ない素材とすること｡
240 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｴ) 内装計画 |  | 利用目的にふさわしく、維持管理に配慮した材料工法を採用すること。
241 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｴ) 内装計画 |  | 内装材は、諸元表（別紙１－１～別紙１－４）に記載の性能を満足させること。
242 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｴ) 内装計画 |  | 物品や文化財資料等の搬入経路は、キックガードやコーナーガード等を適切に配置し、傷・へこみの防止に配慮すること。
243 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｵ) 什器備品 |  | 設置する室及び什器備品の仕様・数量は、什器備品リスト（別紙８－１～別紙８－４）によること。
244 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｶ) 二重床 |  | 設置する室は、諸元表（別紙１－１～別紙１－４）によること。
245 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｶ) 二重床 |  | 床下有効高さを 100 ㎜以上とし、各室に必要な配線・配線機器の展開が可能な高さを有するものとすること｡
246 | 要求水準書 p.41 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｶ) 二重床 |  | 室に設定された床荷重と同等以上の耐荷重を有し、適用地震時水平力は1.0G となるものとすること｡
247 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｷ) 建具関係 |  | 使用部位にふさわしい性能（耐風圧性能・水密性能・気密性能・防音性能等）と耐久性や維持管理性に配慮した仕上げとすること。
248 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｷ) 建具関係 |  | 適切な安全配慮（挟み込み防止、衝突防止、落下防止等）を行うこと。
249 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｷ) 建具関係 |  | 利用者属性や利用頻度を考慮した有効寸法・操作性・強度を確保すること。
250 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｷ) 建具関係 |  | 利用者及び近隣住民のプライバシーに配慮すること。
251 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｷ) 建具関係 |  | 外部建具については、空調負荷を低減させる外皮性能を確保すること。
252 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｷ) 建具関係 |  | 遮光を必要とする場所は、諸元表（別紙１－１～別紙１－４）によること。
253 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｷ) 建具関係 |  | 結露防止に配慮するとともに、結露水が室内に及ばない構造とすること｡
254 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｷ) 建具関係 |  | 室内への浸水に考慮し、可動部が室内に侵入することがない開閉機構及び開き勝手とすること｡
255 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｷ) 建具関係 |  | 開口部の位置が低い場合は、手すりを設置し、落下防止の処置を行うこと｡
256 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｸ) サイン |  | 宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例（平成 12 年宇都宮市条例第 18 号）の整備基準に適合させること。
257 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｸ) サイン |  | 視認性に優れたサインを適切に配置することにより、利用しやすい施設とすること。なお、サイン計画の詳細については、事業者の決定後に協議を行う。
258 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑸ 建築計画 | ウ 諸室・機能計画 | (ｹ) 屋上 |  | 屋上緑化をする場合には、漏水やメンテナンス性に十分配慮すること。
259 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑹ 構造計画 |  |  |  | 基本的な構造は任意とするが、ライフサイクルコストに配慮した上で、高耐久建材の採用を検討し、事業期間終了後も含め、将来の維持管理費用が少ない合理的な構造とすること。
260 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑹ 構造計画 |  |  |  | 基礎構造は、建築物や工作物が不同沈下等を起こさない構造及び工法を採用すること。
261 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑹ 構造計画 |  |  |  | 平時はもとより、大規模な地震などの災害時においても、人命の安全確保が図られ、軽微な補修のみで継続使用が可能な性能とすること。特に、構造体及び天井仕上材などの非構造部材や建築設備は、各種法令や基準に基づき、求められる安全性を確保すること。
262 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑹ 構造計画 |  |  |  | 木材等の資材について、県産材の利用に配慮すること。
263 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑹ 構造計画 | ア 耐震安全性 |  |  | 固定荷重積載荷重土圧水圧特殊荷重等に対し、建築物及び部材の強度を適切に確保すること。
264 | 要求水準書 p.42 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑹ 構造計画 | ア 耐震安全性 |  |  | 各室の床積載荷重は、諸元表（別紙１－１～別紙１－４）のほか、国土交通省建築構造設計基準（最新版）及び建築構造設計基準の資料（最新版）に記載の積載荷重を確保すること。
265 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑹ 構造計画 | イ 建築資材等 |  |  | 長寿命かつ耐久性の高い材料の使用に配慮すること。
266 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑹ 構造計画 | イ 建築資材等 |  |  | 維持管理性に十分配慮した計画とすること。
267 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑹ 構造計画 | イ 建築資材等 |  |  | 省エネルギーや経済性、残響等に配慮すること。
268 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 |  |  |  | 安全性、防犯性、省エネルギー性に配慮した、拠点の運営・維持管理上必要となる外灯を設置すること。
269 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 |  |  |  | 経年劣化、劣化、退色等が少なく、極度の汚染がないものとすること。
270 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 |  |  |  | 汚れの防止ができる素材やディテールを用いたものとすること。
271 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 |  |  |  | 設備機器は、外部から直接見えないようにすること。
272 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 |  |  |  | 安全確保のため、適宜、車止め・安全柵等を設けること。
273 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 |  |  |  | 敷地内において水たまりなどができないよう、適切な排水処理を施すこと。
274 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 |  |  |  | 緑化を適切に行うこと。植種は、立地条件に適した選定及び提案を行うこと。
275 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 |  |  |  | 植樹を行う場合は、潅水設備や縁石、支柱により樹木の生育が確保されるものとすること。
276 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 |  |  |  | 施設正面又はエントランス付近に、掲揚台（３基）を設置すること。
277 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 |  |  |  | 屋外に耐久性及び耐候性のあるサインを県と協議して計画し、設置すること。なお、言語は、日本語、英語、韓国語、中国語及びピクトグラム（絵文字）とし、ユニバーサルデザインに配慮し、明瞭なものとすること。
278 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | ア 動線計画 |  |  | 歩行、自転車、自動車（大型バスも含む。）での来訪を想定し、利用者の利便性に配慮するとともに、搬出入動線を含む車両動線と歩行者動線の分離に配慮した計画とすること。
279 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | ア 動線計画 |  |  | 敷地内の通路部分は、雨天時においても滑りにくい仕様とし、エントランスロビーまでは段差が無く、車椅子利用者等が容易に通行できるものとすること。
280 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | ア 動線計画 |  |  | 屋内外とも各動線上には、適切に音声誘導装置を配置すること。
281 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | ア 動線計画 |  |  | 屋内外ともに災害時の避難動線を確保し、利用者の安全を守るとともに、緊急車両の動線や寄り付きにも配慮すること。
282 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | ア 動線計画 |  |  | 利用者等のけが・急病人搬送動線にも配慮すること。
283 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | ア 動線計画 |  |  | 車椅子利用者等の使用を踏まえ、適切な位置に駐車場、エレベーター等を配置すること。
284 | 要求水準書 p.43 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | ア 動線計画 |  |  | 観光バス等での利用者がスムーズに乗降し、来館できるよう、敷地内のメインエントランスに近い場所に車寄せを設けるとともに、車寄せからエントランスへの雨に濡れないアプローチを整備すること。
285 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | ア 動線計画 |  |  | 車両進入路と歩行者動線は明確に分離させ、安全対策を施すこと。
286 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | ア 動線計画 |  |  | 車両の通行により沈下、不陸及び段差が生じない構造とすること。
287 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | ア 動線計画 |  |  | 車両が無理なく通行できる車路幅を確保すること｡
288 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | ア 動線計画 |  |  | 舗装は、通行する車両の種別に応じて適切な舗装仕上げとし、マンホール、雨水桝及び側溝の蓋も含め耐荷重性能が適切な計画とすること｡また、通行により舗装面が傷つかないものとすること。
289 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | ア 動線計画 |  |  | 適切な排水性能を継続的に確保できる計画とすること｡
290 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | イ 駐車場 |  |  | 利用者の安全性、利便性に配慮し、宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例（宇都宮市）を遵守すること。
291 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | イ 駐車場 |  |  | 円滑な車両の出入りに配慮すること。
292 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑺ 外構計画 | イ 駐車場 |  |  | イベント開催時等、多数の利用者が想定される場合を考慮して、周辺道路の渋滞対策に十分に配慮すること。
293 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ア 共通事項 |  |  | 機材の規格については、公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(最新版)の該当部分を適用する｡
294 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ア 共通事項 |  |  | 受変電設備・自家用発電設備及び静止型電源設備等主要機器は、原則的に屋内設置とするが、屋外に設置する場合は、高い耐久性耐候性を有する仕様とすること。
295 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ア 共通事項 |  |  | 各室、共通部等に設ける照明器具、コンセント等の配管配線工事及び幹線配線工事を行うこと。また、重要負荷及び機器に避雷対策を講じること。
296 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ア 共通事項 |  |  | トイレ・湯沸し室等の水を使用する室の下階には原則として電気室・発電機室等の室を計画しないこと。
297 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ア 共通事項 |  |  | 中央監視装置、BMS、情報通信網設備サーバー機器、構内情報設備交換機、ONU、入退室管理装置、防犯設備装置 は、電源の瞬時電圧低下などの異常時や保守点検時にも機能停止を招かないよう、停電補償機能付きとすること｡また、保証時間は 10 分とする。
298 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ア 共通事項 |  |  | 通信・情報設備のシステム構成は、保守・メンテナンスが容易なものとすること｡
299 | 要求水準書 p.44 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ア 共通事項 |  |  | 採用する機器に関する消耗品及び交換部材については、手配から納入までの期間が短期間で対応可能なものとすること。また、設備機器の故障による緊急対応の手段を構築しておくこと｡
300 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | イ 電灯設備 |  |  | 非常照明、誘導灯（蓄電池内蔵型）は関連法規に基づき設置すること。
301 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | イ 電灯設備 |  |  | 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100号。以下「グリーン購入法」という。）に適合したエネルギー消費効率の高い高効率型器具又は省エネルギー型器具（LED 照明等）の採用を原則とし、省エネ制御（明るさセンサー）を主照明に積極的に採用すること。
302 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | イ 電灯設備 |  |  | 高所に配置された器具は、容易にメンテナンス・保守管理ができるものとすること。
303 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | イ 電灯設備 |  |  | 分電盤には、低圧 SPD(クラスⅡ)を設置すること｡
304 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | イ 電灯設備 |  |  | 外灯は、自動点滅及び時間点滅が可能な方式とし、照明器具の向きを適切なものとすること。
305 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | イ 電灯設備 |  |  | 各主要諸室の照明は、事務室においても状態管理及び発停ができるようにすること。
306 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | イ 電灯設備 |  |  | 展示室等は、照度や光温度だけでなく、演色性や均斉度に配慮した計画とすること。
307 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | イ 電灯設備 |  |  | 講堂は全般照明に加え、舞台照明を計画し、舞台形状や利用方法に適した計画とすること。
308 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | イ 電灯設備 |  |  | 避難時の支援として、外部への避難口及び基準階階段に誘導灯を設置すること｡誘導灯は、視覚障害者及び聴覚障害者も想定し、自動火災報知設備と連動した点滅機能、音声誘導機能及び自動点検機能付きとすること｡
309 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ウ 動力設備 |  |  | ボイラー、空調機、ポンプ類等動力機器の制御盤の製作、配管配線・幹線配管配線等を行うこと。
310 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ウ 動力設備 |  |  | 動力制御盤は、原則として機械室内に設置すること。
311 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | エ 雷保護設備 |  |  | 建築基準法及び各関連法規に基づき、外部雷保護設備及び内部雷保護設備を設置すること。
312 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | オ 受変電設備 |  |  | 受電方式は、高圧受電方式とすること。
313 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | オ 受変電設備 |  |  | 受変電盤は、キュービクル式とすること。
314 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | オ 受変電設備 |  |  | 受変電設備は、増設、更新スペースを確保すること。
315 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | オ 受変電設備 |  |  | 消防法、関係条例及び所轄消防指導等に従って設置すること。
316 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | オ 受変電設備 |  |  | 映像・音響、情報通信機器等への電源ノイズ障害を考慮すること。
317 | 要求水準書 p.45 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | カ 静止型電源設備 |  |  | 非常照明及び受変電設備の制御用電源として直流電源装置を設けること。
318 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | カ 静止型電源設備 |  |  | コンピュータ、サーバー等の停電時保障用に無停電電源装置を設けること。
319 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | キ 発電設備 | (ｱ) 自家用発電設備 |  | 関連法規で求められる予備電源装置であるとともに、施設内の重要負荷への停電送電用として設置すること。
320 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | キ 発電設備 | (ｱ) 自家用発電設備 |  | 対象負荷は、関連法規の基準を満たすとともに、昇降機・給排水ポンプ類・無停電電源設備に加え、諸元表（別紙１－１～別紙１－４）に基づき、事務室等の運用上必要な室の照明とコンセント等の設備に送電可能とすること。運転可能時間は、10 時間以上とすること。
321 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | キ 発電設備 | (ｱ) 自家用発電設備 |  | 原動機の連続運転可能時間は、10 時間以上とすること｡
322 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | キ 発電設備 | (ｱ) 自家用発電設備 |  | 燃料槽は、運転時間を 10 時間以上とし、専用で設けること｡
323 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | キ 発電設備 | (ｱ) 自家用発電設備 |  | 燃料は、A 重油とすること。
324 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | キ 発電設備 | (ｲ) 太陽光発電装置 |  | 太陽光発電設備の導入については、事業者提案による。
325 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 |  |  | 建築物内各室に配管配線等を行うこと。
326 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 |  |  | 原則としてダイヤルイン方式とし、必要に応じた回線数とすること。
327 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 |  |  | 建築物内各室で使用する内線電話機は、その機能を満たした電話機を取り付けること。
328 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 |  |  | 適宜各フロアに配管配線等を行うとともに、公衆電話を設置できるようにすること。
329 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 |  |  | 諸元表（別紙１－１～別紙１－４）に応じて電話端子を設置すること。
330 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 |  |  | 外線及び内線通話を基本とすること。
331 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 | (ｱ) 内線電話機 |  | 多機能電話機、一般電話機については用途に応じて設置すること。多機能電話機については停電時にも必要とされる箇所（事務室）は停電補償機能付きとすること｡
332 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 | (ｲ) 公衆Wi-Fi |  | 諸元表（別紙１－１～別紙１－４）に基づき、公衆 Wi-Fi 用アクセスポイントを設け、公衆用インターネット回線を利用可能とすること。
333 | 要求水準書 p.46 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 | (ｳ) 構内情報通信設備 |  | LAN 設備を導入すること。なお、信頼性、拡張性、保守性を考慮したシステム構築を検討すること。
334 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 | (ｳ) 構内情報通信設備 |  | 幹線ルートに応じて敷設用ケーブルラックを情報機器設置想定室から各階 EPS（電気配線スペース）内部に敷設するとともに、各階 EPS 内に中継端子盤を設けること。
335 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 | (ｳ) 構内情報通信設備 |  | 無線 LAN の電波と他の電波が干渉しないように計画すること。
336 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 | (ｳ) 構内情報通信設備 |  | 職員用 LAN は、県用と事業者用の２系統を敷設できるようにすること。
337 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 | (ｳ) 構内情報通信設備 |  | 各系統は物理的に分離され、相互干渉がないように計画すること。
338 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 | (ｳ) 構内情報通信設備 |  | 各系統の配線、機器及び端子は識別できるようにすること。
339 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 | (ｳ) 構内情報通信設備 |  | 県用 LAN については、サーバーの設置場所（１m 四方程度）を確保すること。
340 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ク 構内交換装置・構内情報通信設備 | (ｳ) 構内情報通信設備 |  | 県用LANの敷設計画については、基本設計時において県と協議すること。なお、敷設作業については、施設引渡し後、県が行うため、引込み用の地中埋設空配管と建物内に空配管等を設けること。
341 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ケ 時刻表示設備 |  |  | 施設内要所に時刻合わせ不要な時計を設置すること。
342 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | コ 映像・音響設備 |  |  | 指定された各室に映像・音響設備を設置すること。
343 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | コ 映像・音響設備 |  |  | 映像・音響、情報通信機器等への電源ノイズ障害を考慮すること。
344 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | サ 拡声設備 |  |  | 消防法に定める非常放送設備を設置すること。
345 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | サ 拡声設備 |  |  | 非常放送設備機能以外に、BGM 及びチャイムの設備を備えること。
346 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | サ 拡声設備 |  |  | 事務室から館内放送ができる設備とすること。
347 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | サ 拡声設備 |  |  | 電話機から拡声設備を通じて呼出ができるよう、ページング機能を設けること。
348 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | シ 誘導支援設備 | (ｱ) インターホン |  | 建屋外部からの呼び出し用のインターホン設備を風除室に設置し、事務室及び警備員室に通じる設定とすること。
349 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | シ 誘導支援設備 | (ｲ) トイレ呼出装置 |  | 多目的トイレ等に押しボタンを設け、異常があった場合、現地表示及び鳴動並びに事務室及び警備員室の表示窓の点灯、警報音等により知らせる設備を設置すること。
350 | 要求水準書 p.47 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ス テレビ共同受信設備 |  |  | 各室に必要に応じてテレビ端子を設けること。
351 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ス テレビ共同受信設備 |  |  | 受信波（地上デジタル、BS/110° CS）が受信可能とすること。
352 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | セ 監視カメラ設備 | (ｱ) カメラ部 |  | 敷地内及び建築物内への侵入、建築物内の安全確保を図るため、監視カメラ設備を設置すること。
353 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | セ 監視カメラ設備 | (ｱ) カメラ部 |  | 人物等を明瞭に撮影可能な機能を持つシステムとすること。
354 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | セ 監視カメラ設備 | (ｲ) 監視・操作部 |  | 録画時間は定間隔にて連続 1 か月以上可能とする。また、アラーム信号にて自動的に連続録画が行えるものとすること｡
355 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | セ 監視カメラ設備 | (ｲ) 監視・操作部 |  | タイマー録画はスケジュール設定が可能なものとすること。
356 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | セ 監視カメラ設備 | (ｲ) 監視・操作部 |  | 映像に日時を重ねて録画できる機能を有するものとすること。
357 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | セ 監視カメラ設備 | (ｳ) モニタ部 |  | 事務室に21型モニタを設置すること。
358 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ソ 駐車場管制設備 | (ｱ) カーゲート |  | 車両の安全運行と入出庫・料金管理ができる管制設備を設けること。
359 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | タ 防犯・入退室管理設備 |  |  | 建築物の出入口にて監視を行うこと。
360 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | タ 防犯・入退室管理設備 |  |  | 事務室にてモニタ監視及び記録を行うこと。
361 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | タ 防犯・入退室管理設備 |  |  | 適宜防犯設備を設けること。
362 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | チ 自動火災報知装置 |  |  | 事務室に主受信機を、警備員室に副受信機を設置すること。
363 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | チ 自動火災報知装置 |  |  | 関係法規に基づき、適宜その他装置を設置すること。
364 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ツ 中央監視設備 |  |  | 施設内の各設備運転情報、移報、エネルギー管理、機器の発停等ができる監視設備を設けること。
365 | 要求水準書 p.48 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ツ 中央監視設備 |  |  | 事務室に監視主装置を設置すること。
366 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | テ テレビ電波障害防除設備 |  |  | 本施設の建設に伴い、近隣に電波障害が発生した場合は、テレビ電波障害防除設備を設置すること。
367 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑻ 電気設備計画 | ト 構内配電線路・通信線路設備 |  |  | 電力、電話回線の引込み及び外構に供する設備を設けること。なお、引込み点以降、原則として地中配管配線とすること。
368 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ア 共通事項 |  |  | 機材の規格については、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）の該当部分を適用すること。
369 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ア 共通事項 |  |  | 採用する機器に関する消耗品及び交換部材については、手配から納入までの期間が短期間で対応可能なものとすること。
370 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ア 共通事項 |  |  | 整備機器の故障による緊急対応の手段を構築しておくこと。
371 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | イ 熱源機器設備 |  |  | 空調用冷熱源・温熱源及び給湯用熱源のシステムは、事業者の提案による。
372 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | イ 熱源機器設備 |  |  | 燃料の種別に関しては事業者の提案による。
373 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ウ 空調設備 |  |  | 諸室の用途に応じ、室内環境を考慮した空調システムを採用すること。方式は事業者の提案による。
374 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ウ 空調設備 |  |  | 温度管理は、事務室において一元的に管理できるとともに、必要に応じ各室において調整可能なものとすること。
375 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ウ 空調設備 |  |  | 屋外温湿度条件は、建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）（最新版）に示された宇都宮の値とすること。
376 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ウ 空調設備 |  |  | 屋内温湿度条件は、建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）（最新版）によること。その他基準にないものについては、諸元表（別紙１－１～別紙１－４）によること。
377 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ウ 空調設備 |  |  | 展示室、カフェ・レストラン、講堂等、在室人員の変動がある室は、外気導入量の制御が行える仕様とすること。
378 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ウ 空調設備 |  |  | 収蔵庫、展示室、書庫等の空気調和機については、故障・メンテナンスの際に、業務の継続に支障の無いようバックアップを持つこと。
379 | 要求水準書 p.49 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | エ 換気設備 |  |  | シックハウスに配慮し、換気設備を設け、空気環境の測定基準に則した除塵対策を行うこと。
380 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | エ 換気設備 |  |  | 利用者、周辺住民等が建築物内外における通常の利用状態において、カフェ・レストラン、トイレ等臭いの発生する室からの排気により不快を感じないよう、必要に応じて脱臭装置を設けるなど周辺環境に十分配慮した設備とすること。
381 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | オ 排煙設備 |  |  | 自動排煙を原則とするが、必要に応じて機械排煙設備を設けること。
382 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | カ 自動制御設備 |  |  | 事務室において各種設備機器の運転監視を可能とすること。
383 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | カ 自動制御設備 |  |  | 各種設備機器の運転は、スケジュール設定が可能なものとすること。
384 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | キ 衛生器具設備 |  |  | 利用者・室のグレードに適した選択を適宜行うこと。
385 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | キ 衛生器具設備 |  |  | 清掃等の維持管理が容易な器具を選定すること。
386 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | キ 衛生器具設備 |  |  | 便器の洗浄水は雨水を活用したものとすること。
387 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | キ 衛生器具設備 |  |  | 大便器は原則として洋便器とし、温水洗浄機能及び擬音装置機能を設けること。
388 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | キ 衛生器具設備 |  |  | 小便器は、自動洗浄とすること。
389 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | キ 衛生器具設備 |  |  | 手洗いは、自動水洗とし、水石けん自動供給装置付きとすること。
390 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | キ 衛生器具設備 |  |  | トイレは、障害者や子どもの利用にも配慮すること。
391 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | キ 衛生器具設備 |  |  | 多目的トイレは、高齢者、障害者、乳幼児連れの利用者等による利用に配慮した仕様とすること。
392 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ク 給水設備 |  |  | 給水方式は、事業者提案とするが、一部は受水槽方式を採用し、受水槽内の水は災害時に利用できるように配慮すること。
393 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ク 給水設備 |  |  | 給水負荷変動に配慮した計画とすること。
394 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ケ 排水設備 |  |  | 敷地内からの排水は、公設桝から下水道本管へ接続すること。
395 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ケ 排水設備 |  |  | 下水道への放流に際しては、宇都宮市上下水道局に協議するとともに、必要に応じて接続先の管径に即した設備等を敷地内に設け、排水量を調整すること。
396 | 要求水準書 p.50 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ケ 排水設備 |  |  | 水回りの部屋の位置は上下階でそろえるとともに、展示室・収蔵庫等の天井内には、給排水管その他水系配管が通らないようにすること。
397 | 要求水準書 p.51 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | コ 給湯設備 |  |  | 必要諸室には電気温水器又はガス給湯器により給湯すること。
398 | 要求水準書 p.51 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | コ 給湯設備 |  |  | 施設内の各箇所の給湯量、利用頻度等を勘案し、効率のよい方式を採用すること。
399 | 要求水準書 p.51 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | サ 消防設備 |  |  | 消防設備は、消防法に準拠するとともに、維持管理、点検等が行いやすいように整備すること。
400 | 要求水準書 p.51 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | サ 消防設備 |  |  | 展示室及び収蔵庫には展示品や収蔵品の保護の観点からガス消火設備を設置すること。
401 | 要求水準書 p.51 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | シ ガス設備 |  |  | 必要に応じて設置すること。
402 | 要求水準書 p.51 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑼ 機械設備計画 | ス 厨房機器設備 |  |  | 必要に応じて設置すること。
403 | 要求水準書 p.51 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑽ 昇降機設備計画 | ア 乗用エレベーター |  |  | 利用者等のエレベーターを設ける場合は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（最新版）によること。また、事務室及び警備員室に運転監視盤及びエレベーター用インターホンを設置し、車椅子利用者や障害者に対応し、各階に着床できる計画とすること。
404 | 要求水準書 p.51 | 第３ 設計・建設業務 | 2 設計・建設業務の要求水準① | ⑽ 昇降機設備計画 | イ 人荷用エレベーター等 |  |  | 建築・運営計画に合わせ、搬出入用とは別に人荷用エレベーターを適切に設置すること。
受付番号
注１ 確認事項に対する対応内容を記載してください。入札書類により対応内容が確認できる事項は、該当様式欄にその内容が示されている様式番号（複数可）を記載した上で、入札者の確認欄に「○」を記載してください。
注２ 入札書類に対応内容が確認できる具体的な記載がない場合は、該当様式欄に「記載なし」と記載した上で、入札者の確認欄に「○」を記載してください。
注３ 本様式の確認事項は、基本的な要件を記載したものであり、全ての要求水準を満たすことを確認するものではありません。
本様式での確認をもって、全ての要求水準が満たされていると県が判断するものではないことに留意してください。

## 4-1-5-(3)
様式4-1-5 |  |  | 基礎審査確認リスト
〔設計・建設業務の要求水準（諸元表）〕
№ | 諸元表の 主な記載箇所 |  |  |  | 確認事項 | 対応内容 | 該当様式 | 確認
[8 empty] | 入札者 | 県
1 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 出入口及び風除室 | 駐車場や駐輪場等を踏まえた来館者導線に配慮し、複数設ける。
2 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 出入口及び風除室 | 出入口付近に、傘立てスペースを設ける。
3 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 出入口及び風除室 | メインの出入口に予約資料受取ボックス、ブックポスト・ブックリターンカートを設ける。
4 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 出入口及び風除室 | 出入口及び風除室はエントランスに設置の監視カメラで確認できるようにする。
5 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 出入口及び風除室 | 来館者数を適切に計測できる設備をそれぞれの一般利用者出入口に設ける。
6 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 総合受付 | １階に設ける。
7 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 総合受付 | 総合受付・エントランスを隣接させる。
8 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 総合受付 | メインとなる一般利用者出入口からの視認性に配慮する。
9 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 総合受付 | 美術館のチケット販売カウンターを併設させる。
10 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 総合受付 | 総合受付及び美術館チケットカウンターの各業務を適切に行える大きさを確保したカウンターのサイズとする。
11 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 総合受付 | チケット販売の行列に配慮し、十分な人溜まりスペースをカウンター前に設ける。
12 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | エントランス | １階に設ける。
13 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | エントランス | 総合受付・エントランスを隣接させる。
14 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | エントランス | 来館者の相互交流を促進するスペースや来館者の誰もが居心地よく過ごすことができる休憩スペース、各館における展示やイベント・催し等を効果的に紹介できる情報発信スペース（ポスター掲示やデジタルサイネージ）を設ける等、整備構想の基本理念やコンセプトを体現するエリアとする。
15 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | エントランス | 外構と一体性・連続性のある空間とするとともに、各館への来館の期待感を高め、来館を促進する等、整備構想の基本理念やコンセプトを体現する空間とする。
16 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | エントランス | 各館への移動の待合や悪天候時の退避空間として、十分な滞留スペースを確保する。
17 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | コインロッカー置き場 | 総合受付や各館との導線に配慮する。
18 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | コインロッカー置き場 | 多様な来館者の利用に耐え得るよう、必要な数・サイズを設ける。
19 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 来館者用トイレ | 各階に男女別に設置するほか、多目的トイレを設置する。
20 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 来館者用トイレ | 法令に基づいたトイレ計画とするとともに、各階の男女それぞれのトイレに、ベビーチェア及びベビーベッドを１つ以上ずつ設ける。
21 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 来館者用トイレ | 美術館、図書館、文書館の他、講堂利用者等の利用も想定した適切なトイレ器具数を確保する。
22 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | 来館者用トイレ | 照明と換気扇は人感センサーにより点減できる仕様とする。
23 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | EVホール | 出入口やエントランスからの視認性に配慮する。
24 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 基本的機能 | EVホール | 大規模な展示やイベント開催時に対応できる十分な滞留スペースを設ける。
25 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 講堂 | エントランスからの導線に配慮する。
26 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 講堂 | 200名程度を収容できる広さとする。
27 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 講堂 | 座席は可動とし、フラットな室としても使用可能な設備とする。
28 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 講堂 | 多様な規模、内容の講演会等に対応でき、様々な利用形態に対応できる最新鋭の映像・音響・照明機器を備える。 想定される設備 マイク・スピーカー、スクリーン・プロジェクター・WEBカメラ、マイクスタンド、グランドピアノ、演台、多目的台
29 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 講堂 | 拠点の収蔵品・借用作品等の搬入経路とは別で一般の方が講堂に作品搬出入を行える出入口及び作品動線を確保する。
30 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 講堂 | 大型の美術作品が搬入できるよう、W2500*H2500以上の出入口を１つ以上設ける。
31 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 講堂 | 室の位置、前室の設置、T-1～T-2以上（JISA4702-2:2000による）の遮音性を有するドアセットの使用等の組合せにより音声の漏洩を防止する。
32 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 講堂 | D-50以上の遮音等級を確保することにより、騒音の影響を低減させる。
33 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 講堂 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は劇場・多目的ホールの２級相当【N-35】の性能を有すること。
34 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 講堂 | 暗幕カーテン等により、遮光にも対応できる仕様とする。
35 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 楽屋 | 講堂に隣接させる。
36 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 楽屋 | 講堂を利用する際に、楽屋や控室として使用できる設備（机・椅子、鏡・ミラーライト、洗面台等）を設置する。
37 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 楽屋 | カーテン等を用いて、着替え用のスペースを確保する。
38 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 講堂用倉庫 | 講堂に隣接させる。
39 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 講堂用倉庫 | 講堂で使用する設備を適切に保管できる設えとする。
40 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 多目的室 | 100名程度を収容できる広さとする。
41 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 多目的室 | 柔軟な利用ができるよう展示壁にもなる移動間仕切り壁で部屋を３分割以上できる仕様とする。
42 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 多目的室 | 研修や会議等の様々な使用形態に対応できるスペースとする。
43 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 多目的室 | 学校の団体見学等において、休憩等の際に使用できるようにする。
44 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 多目的室用倉庫 | 多目的室に隣接させる。
45 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | 教育・普及 | 多目的室用倉庫 | 多目的室で使用する設備を適切に保管できる設えとする。
46 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | ショップ | エントランスからの導線に配慮する。
47 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | ショップ | 来館者の誰もが利用できる位置に設ける。
48 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | カフェ・レストラン | エントランスからの導線に配慮する。
49 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | カフェ・レストラン | 来館者の誰もが気軽に立ち寄れ、ゆったりと時間を過ごせる空間を確保する。
50 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | カフェ・レストラン | カフェ・レストラン内の匂いや音がエントランス等に拡散しないよう、配置計画及び設備計画（空調・換気）を考慮する。
51 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | カフェ・レストラン | 衛生管理のため、厨房への動線は、一般利用者と区別された専用出入口を設ける。
52 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | カフェ・レストラン | 拠点とは独立した運用が行えるようなセキュリティ計画とし、外部から直接アプローチ可能な出入口を設ける。
53 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | キッズスペース | エントランスからの導線に配慮する。
54 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | キッズスペース | 授乳室・オムツ替え室・子供用トイレと近接させる。
55 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | キッズスペース | 子ども連れの来館者が気軽に利用できるオープンな空間とするとともに、音のゾーニングにも配慮する。
56 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | キッズスペース | 各館への来訪の動機付けとなる芸術性の高い絵本や鑑賞教材を配置する。
57 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | キッズスペース | 靴脱ぎの利用を想定する。
58 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | 授乳室・オムツ替え室・こども用トイレ | 「赤ちゃんの駅」機能を持つ。
59 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | 授乳室・オムツ替え室・こども用トイレ | 授乳室、オムツ替え室、こども用トイレはそれぞれ隣接して設け、キッズスペースに近接した位置とする。
60 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | 授乳室・オムツ替え室・こども用トイレ | 授乳室は隣接して複数室設けることとし、共通の授乳室前室を設ける。
61 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | 授乳室・オムツ替え室・こども用トイレ | 授乳室前室には、ミニキッチン、調乳用温水器を設ける。
62 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | 授乳室・オムツ替え室・こども用トイレ | 授乳室には授乳を行える椅子、ベビーチェアを設ける。
63 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | 授乳室・オムツ替え室・こども用トイレ | おむつ替え室は、おむつ交換台、着替え台を設ける。
64 | 諸元表（共通）P1 | 【来館者エリア】 | アメニティ | 授乳室・オムツ替え室・こども用トイレ | こども用トイレにはこども専用の衛生器具を設ける。
65 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 通用口及び風除室 | 来館者導線と交錯しない位置に、来館者用入口とは別に職員用の通用口を設ける。
66 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 事務室 | 館長室・応接室・事務室を近接させる。
67 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 事務室 | 県職員（事務・専門職含む）50人程度、事業者職員20人名程度が事務作業を行え、かつ、複数人で使用できる打合せスペースや、参考書籍等を置く物品棚、湯茶用食器棚、冷蔵庫等を置く給湯スペースも確保する。
68 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 事務室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所のオープン事務室の2級相当【N-45】の性能を有すること。
69 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 給湯室 | 事務室と近接させる。
70 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 給湯室 | ミニキッチンを設ける。
71 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 会議室 | 事務室と近接させる。
72 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 会議室 | 部屋を複数設ける又は、人数に応じて部屋割り（レイアウト）を変更できるようにする。
73 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 会議室 | なお、最も大きい部屋は、70名程度を収容できる広さとする。
74 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 会議室 | 会議室には、液晶画面を設ける。
75 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 会議室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所の会議・応接室の２級相当【N-40】の性能を有すること。
76 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 館長室 | 館長室・応接室・事務室を近接させる。
77 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 館長室 | ３館の館長がそれぞれ使用できるよう、部屋を３室設け、各室には複数人が対応可能な簡易な応接スペースを設ける。
78 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 館長室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所の会議・応接室の２級相当【N-40】の性能を有すること。
79 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 応接室 | 館長室・応接室・事務室を近接させる。
80 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 応接室 | 館長室では対応しれない人数が訪れた際に対応可能な設備とする。
81 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 応接室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所の会議・応接室の２級相当【N-40】の性能を有すること。
82 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 倉庫・資材庫 | 事務室からの導線に配慮する。
83 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 倉庫・資材庫 | 参考書籍や備品、消耗品等を設置できる広さとする。
84 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 更衣室 | 通用口から事務室への導線に配慮する。
85 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 更衣室 | 男女別に設ける。
86 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 更衣室 | 鍵付きロッカーがおける広さとする。
87 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 職員用トイレ | 事務室からの導線に配慮する。
88 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 職員用トイレ | 各階に男女別に設置するほか、多目的トイレを設置する
89 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 職員用トイレ | 照明と換気扇は人感センサーにより点減できること
90 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 警備員室 | 通用口と隣接させる。
91 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 警備員室 | 通用口の受付を兼ね、県職員やSPC職員、委託業者等の入退出管理を行う。
92 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 警備員室 | 搬出入口・トラックヤード（美術館）に近接させる。
93 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 警備員室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所のオープン事務室の２級相当【N-45】の性能を有すること。
94 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 警備員控室※上記に含む | 警備員室と近接させる。
95 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 警備員控室※上記に含む | 警備員控室と救護室は、一体的な設置、もしくは兼用も可能とする。
96 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 救護室 | 通用口からの導線に配慮する。
97 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 救護室 | 警備員控室と救護室は、一体的な設置、もしくは兼用も可能とする。
98 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 救護室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所のオープン事務室の２級相当【N-45】の性能を有すること。
99 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | 清掃用具倉庫※上記に含む | 清掃員控室と近接させる。
100 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | ゴミ集積所 | ゴミ収集車の作業導線に配慮する。
101 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | ゴミ集積所 | 屋内に設ける。
102 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | ゴミ集積所 | 洗い場を設ける。
103 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 基本的機能 | ゴミ集積所 | 臭気が施設内外に拡散しないよう、配慮する。
104 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 収集・保存 | くん蒸室 | １階に設置する。
105 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 収集・保存 | くん蒸室 | くん蒸前一時保管庫（美術館）と近接させる。
106 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 収集・保存 | くん蒸室 | 搬入室（文書館）と隣接させる。
107 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 収集・保存 | くん蒸室 | 美術館搬出入口・トラックヤードや文書館搬入室との導線に配慮する。
108 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 収集・保存 | くん蒸室 | テント式くん蒸を実施する。
109 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 収集・保存 | くん蒸室 | テント式くん蒸に対応した、適切な排気を可能とする設備（ダクト等）を有する。
110 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 収集・保存 | くん蒸室 | 大型作品のくん蒸に対応できる面積・天井高を確保する。
111 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 収集・保存 | くん蒸室 | 窓は設けない。
112 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 収集・保存 | 撮影室 | 小型の資料撮影にも対応できるよう、必要な撮影機材や照明器具等を備え、その収納スペースも確保する。
113 | 諸元表（共通）P2 | 【職員エリア】 | 収集・保存 | 撮影室 | 窓は設けない。
114 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 車両用出入口は、東側のみとする。
115 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 歩行者出入口は、東側・北側・西側に各１箇所ずつ以上設け、車と交錯の危険が少ない導線とする。
116 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 隣接する戸祭児童公園（宇都宮市）と連続した屋外空間を形成し、動線にも配慮する。
117 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 観光バス等が入構可能なゆとりのあるロータリーを設け、乗降スペースは屋根付きとする。
118 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | タクシー乗り場を設ける。
119 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 一般用駐車場を250台分以上、バス用駐車場を３台分以上、公用車用・職員用駐車場を30台以上設ける。
120 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | また、上記の台数の内数で、規定法令に応じた思いやり駐車場を設ける。
121 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 一般用及び公用車用・職員用駐車マスはＷ2.5ｍ×Ｄ5ｍ以上の大きさ、バス用駐車マスは大型観光バスが駐車可能な大きさを確保する。
122 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 一般車両が、バックヤードに侵入しないようバリカー等を用いてセキュリティを行う。
123 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 公用車のタイヤ等の管理のための屋外資材庫を別棟で設ける。
124 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 屋根付きの駐輪場を100台以上を設ける。
125 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 国旗等の掲揚台を設置する。
126 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 県民が憩える屋外スペースを計画する。また、様々な利用を想定し、外構の舗装にも配慮を行う。
127 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 屋外彫刻物を適切に配置する。
128 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 敷地周囲には緑地帯及びフェンスを設ける。
129 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 敷地内に外灯を設ける。
130 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | 植栽や樹種選定は栃木県の植生や気候風土に配慮する。
131 | 諸元表（共通）P2 | 【屋外エリア】 | 収集・保存 | 外構 | わかりやすさと安全に配慮した屋外サイン計画とする。
132 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収集保存全般 | 文化財保護法に基づく公開承認施設としての基準を満たす（文化庁「重要文化財の所有者及び管理団体以外の者による公開に係る博物館その他の施設の承認に関する規定」、「文化財公開施設の計画に関する指針」、「文化財（美術工芸品）保存施設、保存活用施設設置・管理ハンドブック」参照）。
133 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収集保存全般 | 展覧会における美術品損害の補償に関する法律施行規則に基づく美術品補償制度の適用基準を満たす。
134 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収集保存全般 | 不活性ガスによる消火設備を設ける。
135 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 搬出入口・トラックヤード | 外部との遮断用の電動シャッターを設ける。
136 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 搬出入口・トラックヤード | 外部シャッターを閉鎖し、11tウイング車（L12,000×W2,500×H3,800）を屋内に格納した状態でウイングを上げて作業ができる空間を確保する。
137 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 搬出入口・トラックヤード | 安全かつ迅速に作業ができる十分な広さと構造・設備を備える。
138 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 搬出入口・トラックヤード | 搬出入口は、収蔵品・借用品等の美術品搬出入車のみ利用可とし、他の車両及び人の進入を避ける。
139 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 搬出入口・トラックヤード | 建物外部に11t車両1台分以上の待機スペースを設ける。
140 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 搬出入口・トラックヤード | 排気ガスを速やかに排出する換気設備を設ける。
141 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 搬出入口・トラックヤード | トラックヤードから荷解室前の空間（以下プラットフォーム）はトラックの後ろ側と横側にL字型になるような配置とする。
142 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 搬出入口・トラックヤード | プラットフォームの高さは1m程度とする。
143 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 搬出入口・トラックヤード | プラットフォームには、耐荷重1t以上の昇降台を設ける。
144 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 搬出入口・トラックヤード | プラットフォームとトラックが進入し、駐車する地面に段差がある場合は、職員用階段（常設・折りたたみ式等いずれも可）を設置する。
145 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 搬出入口・トラックヤード | 荷解室に隣接させる。
146 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 搬出入口・トラックヤード | 警備員室に近接させる。
147 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 搬出入口・トラックヤード | 床にたまった水を素早く排出できるよう床勾配、側溝等を設える。
148 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 荷解室 | 搬出入口・トラックヤードと隣接させる。
149 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 荷解室 | トラックヤードとの境界に、排気ガス遮断用の電動シャッター及びシャッター閉鎖時の出入口となる扉を設ける。
150 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 荷解室 | 十分な天井高を確保し、美術品の搬出入に対して、梁や配管等が障害とならないよう配慮する。
151 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 荷解室 | 作品運搬車（W1800×D900×H1650程度×4台、W1250×D850×H1450程度×2台、W1800×D1250×H1800程度×2台）を置くスペースを確保する。
152 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 荷解室 | 収蔵庫、収蔵庫前室、くん蒸前一時保管庫、くん蒸室、プリザベーションルーム、企画展示室との作品動線に配慮する（左記の諸室と階層が異なる場合、美術品運搬専用のエレベーター（扉3000×3000程度、2000×4000の絵画を運搬できるよう、幅、奥行き、高さを設定する（傾けた状態で運搬できればよい）。最大積載荷重4000kg程度）を設ける。）。
153 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 荷解室 | 常時空調は必要としないが、一時的に作品を置くことを想定し、収蔵庫同等の空調が行える設備を備える。
154 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | 作品の種類、材質、性質などに応じて、適正に管理できる複数の収蔵庫を設置する。
155 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | 恒温恒湿の24時間空調を備え、収蔵庫ごとに温湿度設定が可能な設計とし、均質な温湿度の条件を維持する。
156 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | 不活性ガスによる消火設備を設ける。
157 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | カビの発生や虫害などの生物被害対策を徹底する。
158 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | 気密性、耐火性等に十分配慮する。
159 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | 収蔵庫扉は十分な耐火性を有した設定とする。
160 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | 内壁と躯体との間に空気層を設けた2重床壁天井とする。
161 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | 収蔵庫への出入口は基本的に1ヵ所とし、開口幅3000以上、高さ3000以上とする。
162 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | 限られた職員しか入室できないようセキュリティ対策を徹底する。
163 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | 各室に職員用の無線LANを設置する。
164 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | 設置するすべての棚に落下、飛び出し防止の措置を施す。なお、壁面の金属メッシュのラックに収蔵する場合のフックの処理も同様。
165 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | 文化財公開承認施設としての条件を満たせる施設・設備とする。
166 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | 収蔵庫前室と隣接させ、前室を通らないと出入りできない構造とする。
167 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫全般 | 扉にはドアストッパーを備える。
168 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫前室 | 各収蔵庫に隣接させ、空調などを収蔵庫と同一にした前室を設ける（全収蔵庫共通の前室でも可）。
169 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫前室 | 作品点検台とピクチャーレールを設け、大型作品の点検が可能な広さを確保する。
170 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫前室 | 出入口は、廊下-前室間に１箇所、前室-収蔵庫間に１箇所設ける。
171 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫前室 | 荷解室、常設展示室、撮影室、特別閲覧室、企画展示室、講堂との作品動線に配慮する（左記の諸室と階層が異なる場合、美術品運搬専用のエレベーターを設ける。）。
172 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫前室 | 【収蔵庫が２フロアになる場合】 収蔵庫①に隣接する収蔵庫前室は、大型作品の撮影が可能な広さを確保する。
173 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫① | 出入口は基本的に1ヵ所とし、開口幅3000以上、高さ3000以上とする。
174 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫① | 作品を固定するため、壁面に金属製メッシュ／立て掛けできるスチール製の棚、木製の棚を設ける（棚の種類・数等は備品リスト参照）。
175 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫① | 温湿度の条件は日本画の保存要件に合わせる。
176 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫① | 将来の収蔵庫２層化に対応できる仕様とする。
177 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫② | 出入口は基本的に1ヵ所とし、開口幅3000以上、高さ3000以上とする。
178 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫② | 内部を二層化し、下層部分に絵画ラックを設け、上層部分に木製・スチール製の棚を設ける。
179 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫② | 床材は、基本的に上層と下層で同じものとし、金属製メッシュは避け、落下防止対策をする。
180 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫② | 上層と下層は階段でつなぎ、作業者が2人並列し運搬できる程度の幅を持たせる。
181 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫③ | 出入口は基本的に1ヵ所とし、開口幅3000以上、高さ3000以上とする。
182 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫③ | 内部を二層化し、各階に収納する棚と作業台を設ける。
183 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫③ | 床材は、基本的に上層と下層で同じものとし、金属製メッシュは避け、落下防止対策をする。
184 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫③ | 上層と下層は階段でつなぎ、作業者が2人並列し運搬できる程度の幅を持たせる。
185 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫④ | 出入口は基本的に1ヵ所とし、開口幅3000以上、高さ3000以上とする。
186 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫④ | 内部を二層化し、下層部分には陶磁器、ガラス工芸品、金工を収蔵する。上層部分には、木、竹、布製の工芸品を収蔵する。
187 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫④ | 床材は、基本的に上層と下層で同じものとし、金属製メッシュは避け、落下防止対策をする。
188 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫④ | 上層と下層は階段でつなぎ、作業者が2人並列し運搬できる程度の幅を持たせる。
189 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫④ | 空調は、上層部分に収蔵する木、竹、布の保存要件に合わせるものとする。
190 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | くん蒸前一時保管庫 | 他の収蔵品や借用作品にカビ等の影響が及ばないよう、収蔵庫前室・収蔵庫、プリザベーションルーム、常設展示室、企画展示室①②と保管場所や動線、環境を極力分離する。
191 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | くん蒸前一時保管庫 | 荷解室、くん蒸室と近接させる。
192 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | くん蒸前一時保管庫 | 収蔵庫前室・収蔵庫との作品動線に配慮する（左記の諸室と階層が異なる場合、美術品運搬専用のエレベーターを設ける。）。
193 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | プリザベーションルーム | 荷解室、クレート・外箱等保管室、企画展示室との作品動線に配慮する（左記の諸室と階層が異なる場合、美術品運搬専用のエレベーターを設ける。）。
194 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | クレート・外箱等保管室 | 荷解室、プリザベーションルーム、企画展示室との作品動線に配慮する。
195 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 照明器具倉庫 | 備品保管用の棚と固定具を設置する。
196 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 照明器具倉庫 | 約600個の照明器具(取り外し、調光が可能なスポットライトとダウンライト)が入る棚を設ける。棚には落下防止用の措置を施すものとする。
197 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 額縁等倉庫 | 保管用の棚と固定具を設置する。
198 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 資材室 | 備品保管用の棚を設置する。
199 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 資料整理室 | 備品保管用の棚を設置する。
200 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 資料整理室 | 作業台を設置する。
201 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 特別閲覧室 | 閲覧用の台を設置する。
202 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 特別閲覧室 | セキュリティレベルの高い各室（防犯レベルⅢの室）とは分離する。
203 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 特別閲覧室 | 収蔵庫・収蔵庫前室、常設展示室、企画展示室との作品動線に配慮する（左記の諸室と階層が異なる場合、美術品運搬専用のエレベーターを設ける。）。
204 | 諸元表（美術館）P1 |  | 収集・保存 | 特別閲覧室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所のオープン事務室の2級相当【N-45】の性能を有すること。
205 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | いずれも有料となるため、チケット確認のための受付をそれぞれに設ける。
206 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 展示用として利用できるWi-Fiを設置する。
207 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 常設展開催期間に企画展の展示替えを行う場合があるため、それぞれ独立した室とし、静穏な空間で鑑賞できるよう騒音対策を行う。
208 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 室形状は原則整形とし、出来る限り室内に独立した柱等がない空間とする。
209 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 美術作品保護の観点から、展示作品が紫外線の影響を受けないよう十分に配慮する。
210 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 展示作品のライティング調整の観点から、直接光及び反射等による間接光などの自然光が入らないよう十分な配慮を行う。
211 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 多くの美術作品を展示できるよう、十分な直線の壁を確保する。
212 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 各展示室壁には出入口等の箇所を除いて極力壁面展示ケースを埋設し、可動型の壁面パネルを前に設置することで壁面展示にも対応できるようにする。（壁面展示ケースの仕様は、別紙１-５を参照。）
213 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | ワイヤー吊り下げ型の展示、壁打ち展示の両方が可能になるようにする。壁材はビスをうった後も可能な限り穴が目立たない材を使う。
214 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 天井の強度および材質構造は、吊り下げの展示を行う美術作品に配慮する。
215 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 作品に応じた温湿度管理、照度管理ができる設備とする。
216 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 休館期間も恒温恒湿での24時間空調管理ができる設備を備え、デジタル式の温湿度計で管理する。
217 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 天井高の高い大空間であることを考慮し、効率的な空調方式を採用する。
218 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 床のホコリが舞い上がり、作品に付着することを避けるため、空調の吹き出し口と吸い込み口の設置場所に配慮する。
219 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 電源は床面積25㎡に1箇所以上配置し、負荷容量は1000VA/箇所以上とする。
220 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 展示・観覧の妨げとならないよう、床面にはコンセントを極力配置せず、壁面や天井から電源を確保できる構造とする。
221 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 展示照明は、事務室、警備員室、展示室で操作できるものとする。
222 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 展示作品の損傷を低減するため、LED照明を基本とする。
223 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 基礎的な照明設定、ルクス指定は一括でできるものとし、細部を調整できるよう個別調光機能を有する設計とする。
224 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | タブレット端末による調光を行う場合は、タブレット故障時に使用できる補助機を用意するとともに、システムダウン時には直接照明を調整できる仕様とする。
225 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | ライティングダクトは、壁面展示ケース、壁面（移動間仕切りを含む）、置き型ケース等、様々な形式に応じ、展示物を照射できるよう配置の微妙な調整が可能となるように設ける。
226 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 壁面展示ケースの数に対し、適切なスポットライト及び小型LEDライトを備える。
227 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | ベース照明は展示計画を妨げないデザイン、照射方法とする。
228 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 照明、展示ケース等の展示用の備品は、展示用品専門のメーカー製のものを使用する。
229 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 不活性ガスによる消火設備を設ける。
230 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 床材は、静音性・吸音に優れたものとするが、作品運搬用の台車の進行を妨げないものとし、剥離しやすいものや糸くず等が出るものは避ける。
231 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 電源盤を展示室近辺の目立たない位置に設ける。
232 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 映像作品等の展示にも対応できるよう十分な電源と配電盤からの配線ルートを確保する。
233 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 展示作業中は利用者動線を遮断できるよう、展示室間を仕切れるようにし、仕切った状態で出入できる扉（搬出入用大扉・職員用小扉）を設ける。
234 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 文化財保護法に基づく公開承認施設としての基準を満たすこと。
235 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所の会議・応接室の2級相当【N-40】の性能を有すること。（ただし、遮音性能は除く）
236 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室全般 | 常設展示室及び企画展示室内にローリングタワーが収納できるスペースを確保すること。
237 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | プラザ型動線での展示を想定した室とする。
238 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | 入口～中央のプラザ部分は自然光が入ってもよいが、展示スペースには自然光が入らないようにする。
239 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | マイセン磁器は常設・非可動の専用展示スペース(100㎡程度)を設ける。
240 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | マイセン磁器展示スペースの造作壁には、専用の壁面展示ケースを設ける。
241 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | 移動間仕切り壁、可動ケース等により、フレキシブルに室内配置が変えられるようにし、最大５室＋マイセン磁器展示スペースに分割できるようにする。（展示室のイメージ図は、別紙１－２－１を参照。）
242 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | 室内に休憩用の椅子を適宜設置する。
243 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | 収蔵庫前室・収蔵庫との作品動線に配慮する。
244 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | ショップ、アートライブラリー、企画展示室①②との利用者動線に配慮する。
245 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | 調光調色機能を備えた美術品専用の照明を240台程度を備える（通常の展示スペースは、移動間仕切り壁を含む壁面1.5m当たり1台、マイセン磁器展示スペースは壁面3.0m当たり1台を目安に設置）。
246 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | 照明用のレールを天井に備える。レールの配置は、展示室内全体にわたりフレキシブルに照らすことができるよう計画する。
247 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | 壁面展示ケースの前面には可動壁を設置し、壁面展示ケース内を使用しないときにケース前に額装作品等を展示できる仕様とする。
248 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | 展示室内には延べ160m程度分の移動間仕切り壁(H6000、壁面ケース前面の可動壁は含まない)をフレキシブルに展開できる仕様とする。
249 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | 移動間仕切り壁の収納スペースを展示室に出っ張らないように確保する。収納した際の意匠性にも配慮する。
250 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | 移動間仕切り壁は、展示壁として適切な表面仕上げとする。
251 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | 移動間仕切り壁は、ワイヤー吊り下げ型の展示、壁打ち展示の両方が可能になるようにする。壁材はビスを打った後も可能な限り穴が目立たないよう材を使う。
252 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 常設展示室 | 展示作業や映像展示等音の出る展示を行う際に他の諸室に影響がないよう、仕様や配置に配慮する。
253 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室① | 企画展の性格によって、可動壁、可動ケース等を用いフレキシブルに配置が変えられ、映像展示やイマーシブアート等も含め様々な展示に対応できるようにする。
254 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室① | 移動展示壁面は、耐火性に優れ、使用しないときはしまえるように上にレールがついたものとする。
255 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室① | 音声・映像等電源を使用する展示に当たり、電源を展示室内のどこでも確保できる仕様とする。
256 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室① | 室内に休憩用の椅子を適宜設置する。
257 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室① | プリザベーションルームとの作品動線を確保する。
258 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室① | ショップ、アートライブラリー、常設展示室との利用者動線に配慮する。
259 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室① | 調光調色機能を備えた美術品専用の照明を180台程度（企画展示室２室合計で310台程度）を備える（移動間仕切り壁を含む壁面1.5m当たり1台を目安に設置）。
260 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室① | 照明用のレールを天井に備える。レールの配置は、展示室内全体にわたり、フレキシブルに照らすことができるよう計画する。
261 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室① | 建築壁には全てピクチャーレールを備えたエアタイト式かつ内照式の壁面展示ケースを設置する。壁面ケース内には、移動可能な展示台を設置する。壁面展示ケースの前面には可動壁を設置し、ケース内を使用しないときにケース前に額装作品等を展示できる仕様とする。
262 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室① | 延べ150m程度（企画展示室２室合計で、延べ250m）の移動間仕切り壁(H6000、壁面ケース前面の可動壁は含まない)をフレキシブルに展開できる仕様とする。
263 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室① | 企画展示室②と隣接させ、開口幅3000以上、高さ3000以上の出入口で直接行き来できるようにする。
264 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室① | 展示作業や映像展示等音の出る展示を行う際に他の諸室に影響がないよう、仕様や配置に配慮する。
265 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室② | 企画展の性格によって、可動壁、可動ケース等を用いフレキシブルに配置が変えられ、映像展示やイマーシブアート等も含め様々な展示に対応できるようにする。
266 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室② | 移動展示壁面は、耐火性に優れ、使用しないときはしまえるように上にレールがついたものとする。
267 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室② | 音声・映像等電源を使用する展示に当たり、電源を展示室内のどこでも確保できる仕様とする。
268 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室② | 室内に休憩できる椅子等を適宜設置する。
269 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室② | プリザベーションルームとの作品動線を確保する。
270 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室② | 照明器具倉庫、額縁等倉庫と近接させる。
271 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室② | ショップ、アートライブラリー、常設展示室との利用者動線に配慮する。
272 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室② | 調光調色機能を備えた美術品専用の照明を130台程度（企画展示室２室合計で310台程度）を備える（移動間仕切り壁を含む壁面1.5m当たり1台を目安に設置）。
273 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室② | 照明用のレールを天井に備える。レールの配置は、展示室内全体にわたり、フレキシブルに照らすことができるよう計画する。
274 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室② | 建築壁には全てピクチャーレールを備えたエアタイト式かつ内照式の壁面展示ケースを設置する。壁面展示ケース内には、移動可能な展示台を設置する。壁面展示ケースの前面には可動壁を設置し、ケース内を使用しないときにケース前に額装作品等を展示できる仕様とする。
275 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室② | 延べ100m程度（企画展示室２室合計で、延べ250m）の移動間仕切り壁(H6000、壁面ケース前面の可動壁は含まない)をフレキシブルに展開できる仕様とする。
276 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室② | 企画展示室①と隣接させ、開口幅3000以上、高さ3000以上の出入口で直接行き来できるようにする。
277 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 企画展示室② | 展示作業や映像展示等音の出る展示を行う際に他の諸室に影響がないよう、仕様や配置に配慮する。
278 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 展示設備保管倉庫 | 備品保管用の棚を設置する。
279 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 看視員控室 | テーブル、椅子、ロッカーを設置する（ロッカーは最大15名程度、休憩スペースは６名程度の利用を想定）。
280 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 看視員控室 | 室内には更衣室として使用できるよう、カーテンや可動壁などで間仕切りができるエリアを設ける。
281 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | ギャラリー | ギャラリー・公開制作室控室兼物品倉庫と隣接させる。
282 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | ギャラリー | 収蔵品・借用作品等と異なる作品搬出入口及び作品動線を確保する（講堂と同一。一般用出入口を搬出入口とする場合、開口幅2500以上、高さ2500以上の出入口を確保する。）。
283 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | ギャラリー | 壁面にピクチャーレールを設置する。
284 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | ギャラリー | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所の会議・応接室の2級相当【N-40】の性能を有すること。（ただし、遮音性能は除く）
285 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | ギャラリー・公開制作室控室兼物品倉庫 | ギャラリー、公開制作室と隣接させる。
286 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | ギャラリー・公開制作室控室兼物品倉庫 | 画材、資材等の劣化や変質を防ぐため、高温多湿にならないよう配慮する。
287 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 公開制作室 | 油彩、水彩、日本画、書、彫刻等、様々な作品制作に対応できる設備とする。
288 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 公開制作室 | 美術道具を洗浄できる大きさの水道設備（手洗い）を備える。
289 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 公開制作室 | 作業台、作業用椅子を設置する。
290 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 公開制作室 | エントランスなど、共用（一般）ゾーンからの視認性に配慮しガラス張りにする等、室内の活動が感じられるデザインとする。
291 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 公開制作室 | 他の諸室に制作音が干渉しないよう防音対策を行う。
292 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 公開制作室 | ギャラリー・公開制作室控室兼物品倉庫と隣接させる。
293 | 諸元表（美術館）P2 |  | 展示・公開 | 公開制作室 | 公開制作室とワークショップ室は隣接させ、可動壁で仕切り、公開制作を行っていないときはワークショップ室として利用できるようにする。
294 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室 | 図画工作等様々な創作体験ができる設備とする。
295 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室 | 屋外での制作も想定し、屋外制作スペース及び直接屋外に出入りできる出入口を設ける。
296 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室 | 屋外で水や塗料等を使用した制作を行う場合があるので、ワークショップ参加者以外の利用者が汚れないよう配慮する。
297 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室 | 排気機能、水道設備(蛇口６つ程度)を備える。水道設備に関しては、屋外にも設ける。
298 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室 | 暗幕等、外光を遮断できる設備を備える。
299 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室 | 室内をいくつかのブロックに分け、照明を点灯・消灯できる設備を設ける。
300 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室 | 作業台の数に応じ床コンセントを複数箇所設置し、適切な電力・電圧量とする（ワークショップで各作業台で１台ずつIH卓上コンロを仕様、複数台のトースターを同時使用する場合がある。）。
301 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室 | 講師用、参加者用（6人×10組分）、資材置きや作業等用の可動の椅子と作業台を設置する。
302 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室 | 備品用、参加者の荷物置き場用の棚を設ける。
303 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室 | 壁面にピクチャーレールを設置する。
304 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室 | ワークショップ室と公開制作室は隣接させ、可動壁で仕切り、一体的に利用できるようにする。
305 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室 | ワークショップ室物品倉庫と隣接させる。
306 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室物品倉庫 | 物品用の棚を設ける。
307 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室物品倉庫 | ワークショップ室と隣接させる。
308 | 諸元表（美術館）P3 |  | 展示・公開 | ワークショップ室物品倉庫 | 画材、資材等の劣化や変質を防ぐため、高温多湿にならないよう配慮する。
309 | 諸元表（美術館）P3 |  | 調査・研究 | 学芸課書庫 | 大型の美術書等も配架できる棚を設置する。
310 | 諸元表（美術館）P3 |  | 調査・研究 | 学芸課書庫 | 閲覧用の作業台を設置する。
311 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 170万冊収容可能な書架が設置可能なスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
312 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 恒温恒湿の24時間空調を備え、各書庫ごとに温湿度設定が可能な設計とし、均質な温湿度の条件を維持する。
313 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 不活性ガスによる消火設備を設ける。
314 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | カビの発生や虫害などの生物被害対策を徹底する。
315 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 気密性、耐火性等に十分配慮する。
316 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 書庫への出入口及び通路は、ブックトラックによる搬送が可能な幅を確保する。
317 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 内線電話はフロアが分かれる場合はフロアごとに設置する。
318 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 資料検索のため、各出入口付近に図書館業務用端末を設置する。
319 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 資料の一時閲覧用の机を設置する。
320 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 設置するすべての書架に落下防止の措置を施す。
321 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 開架・閲覧エリアとの動線を確保する。
322 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 一般利用者が侵入できない動線に扉を配置する。
323 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 図書館書庫からの動線に配慮した位置に共用EVを設置する。
324 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | カビ防止のため、空調ダクト内にHEPAフィルターを設置する。
325 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 書庫の出入口付近（書庫外）に手洗い場を設置する。
326 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 出入口に除菌マットを設置する。
327 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 窓を設けず、外光を遮断する計画とする。
328 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 書庫①が複数階にまたがるときは書庫出納を円滑に行うため、適切な位置に階段を設ける。
329 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫① | 閉架書庫とする。
330 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫②（視聴覚書庫） | CD、DVD約10,000点、レコード約26,000点が排架可能な書架を設置するスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
331 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫②（視聴覚書庫） | 恒温恒湿の24時間空調を備え、各書庫ごとに温湿度設定が可能な設計とし、均質な温湿度の条件を維持する。
332 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫②（視聴覚書庫） | 不活性ガスによる消火設備を設ける。
333 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫②（視聴覚書庫） | カビの発生や虫害などの生物被害対策を徹底する。
334 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫②（視聴覚書庫） | 気密性、耐火性等に十分配慮する。
335 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫②（視聴覚書庫） | 書庫への出入口及び通路は、ブックトラックによる搬送が可能な幅を確保する。
336 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫②（視聴覚書庫） | 設置するすべての書架に落下防止の措置を施す。
337 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫②（視聴覚書庫） | 開架・閲覧エリアとの動線を確保する。
338 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫②（視聴覚書庫） | 一般利用者が侵入できない動線に扉を配置する。
339 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫②（視聴覚書庫） | カビ防止のため、空調ダクト内にHEPAフィルターを設置する。
340 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫②（視聴覚書庫） | 出入口に除菌マットを設置する。
341 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫②（視聴覚書庫） | 窓を設けず、外光を遮断する計画とする。
342 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫②（視聴覚書庫） | 閉架書庫とする。
343 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | レコード約14,500点が排架可能な書架を設置するスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
344 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | 恒温恒湿の24時間空調を備え、各書庫ごとに温湿度設定が可能な設計とし、均質な温湿度の条件を維持する。
345 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | 不活性ガスによる消火設備を設ける。
346 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | カビの発生や虫害などの生物被害対策を徹底する。
347 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | 気密性、耐火性等に十分配慮する。
348 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | 書庫への出入口及び通路は、ブックトラックによる搬送が可能な幅を確保する。
349 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | 設置するすべての書架に落下防止の措置を施す。
350 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | カビ防止のため、空調ダクト内にHEPAフィルターを設置する。
351 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | 出入口に除菌マットを設置する。
352 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | 開架・閲覧エリア側の壁面はガラス張りとし書庫内が見える設えとする。また書棚の配置は開架・閲覧エリア側から奥が見通せる向きとする。
353 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | レコード視聴用機器が設置できるスペースを設ける。
354 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | 開架・閲覧エリアの視聴覚コーナーに隣接させる。
355 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | 公開書庫とし、申請制で利用者が立ち入りできるエリアとする。
356 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫③（滝澤書庫） | 閲覧エリア側に直接出入可能な扉を設ける。
357 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫④（マイクロフィルム書庫） | 閲覧用マイクロフィルム約7,200本、マスターフィルム約1,600本が保管可能な棚を設置するスペースを確保する（想定する棚の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
358 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫④（マイクロフィルム書庫） | 恒温恒湿の24時間空調を備え、各書庫ごとに温湿度設定が可能な設計とし、均質な温湿度の条件を維持する。
359 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫④（マイクロフィルム書庫） | 不活性ガスによる消火設備を設ける。
360 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫④（マイクロフィルム書庫） | カビの発生や虫害などの生物被害対策を徹底する。
361 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫④（マイクロフィルム書庫） | 気密性、耐火性等に十分配慮する。
362 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫④（マイクロフィルム書庫） | 書庫への出入口及び通路は、ブックトラックによる搬送が可能な幅を確保する。
363 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫④（マイクロフィルム書庫） | 設置するすべての書架に落下防止の措置を施す。
364 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫④（マイクロフィルム書庫） | カビ防止のため、空調ダクト内にHEPAフィルターを設置する。
365 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫④（マイクロフィルム書庫） | 出入口に除菌マットを設置する。
366 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫④（マイクロフィルム書庫） | 開架・閲覧エリアの新聞コーナーに隣接させる。
367 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫④（マイクロフィルム書庫） | 開架・閲覧エリア側の壁面はガラス張りとし書庫内が見える設えとする。また書棚の配置は開架・閲覧エリア側から奥が見通せる向きとする。
368 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫④（マイクロフィルム書庫） | 公開書庫とし、申請制で利用者が立ち入りできるエリアとし、閲覧エリア側に直接出入可能な扉を設ける。
369 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫⑤（公開書庫） | 11万冊収容可能な書架を設置する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
370 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫⑤（公開書庫） | 恒温恒湿の24時間空調を備え、各書庫ごとに温湿度設定が可能な設計とし、均質な温湿度の条件を維持する。
371 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫⑤（公開書庫） | 不活性ガスによる消火設備を設ける。
372 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫⑤（公開書庫） | カビの発生や虫害などの生物被害対策を徹底する。
373 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫⑤（公開書庫） | 気密性、耐火性等に十分配慮する。
374 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫⑤（公開書庫） | 書庫への出入口及び通路は、ブックトラックによる搬送が可能な幅を確保する。
375 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫⑤（公開書庫） | 設置するすべての書架に落下防止の措置を施す。
376 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫⑤（公開書庫） | カビ防止のため、空調ダクト内にHEPAフィルターを設置する。
377 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫⑤（公開書庫） | 出入口に除菌マットを設置する。
378 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫⑤（公開書庫） | 公開書庫とし、申請制で利用者が立ち入りできるエリアとし、開架・閲覧エリア側に直接出入可能な扉を設ける。
379 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫⑤（公開書庫） | 開架・閲覧エリア側の壁面はガラス張りとし、書庫内が見える設えとする。
380 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 書庫⑤（公開書庫） | 書棚の配置は開架・閲覧エリア側から奥が見通せる向きとする。
381 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 10万冊収容可能な書架を設置するスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
382 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 恒温恒湿の24時間空調を備え、各書庫ごとに温湿度設定が可能な設計とし、均質な温湿度の条件を維持する。
383 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 不活性ガスによる消火設備を設ける。
384 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | カビの発生や虫害などの生物被害対策を徹底する。
385 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 気密性、耐火性等に十分配慮する。
386 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 書庫への出入口及び通路は、ブックトラックによる搬送が可能な幅を確保する。
387 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 設置するすべての書架に落下防止の措置を施す。
388 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 開架・閲覧エリアとの動線を確保する。
389 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 一般利用者が侵入できない動線に扉を配置する。
390 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | カビ防止のため、空調ダクト内にHEPAフィルターを設置する。
391 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 出入口に除菌マットを設置する。
392 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 保存処理室とは隣接させない。
393 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 専用の履物に履き替えるための履き替えスペースを備える。
394 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 和古書、巻物、地図類等、さまざまな形態の資料を格納するため、各資料に合わせた書架を設置する（棚の種類・数等は「備品リスト」を参照）。
395 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 資料の一時閲覧用の机を設置する。
396 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 室内照明は、紫外線や熱を抑えたものとする。
397 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 貴重書庫 | 窓を設けず、外光を遮断する計画とする。
398 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料整理室 | 出入口は、ブックトラックによる搬送が可能な幅を確保する。
399 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料整理室 | 登録作業のため、図書館業務用端末を作業人員分、業務用プリンターを２台以上設置する。
400 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料整理室 | 複数台のブックトラックが移動可能な配置・室内動線を確保する。
401 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料整理室 | 装備や修理作業用の机を設置する。
402 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料整理室 | 受入待ちの寄贈図書や修理待ちの資料等を保管するため、壁面に書架を設置できるようにする。
403 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料整理室 | 装備や修理に使用する備品、図書資料台帳等を保管するため、壁面に備品棚と文書棚を設置できるようにする。
404 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料整理室 | 事務室及び開架・閲覧エリアとの動線を確保する。
405 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料整理室 | 手洗い場を設置する。
406 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料整理室 | 保存処理室と隣接させる。
407 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料整理室 | 窓を設けず、外光を遮断する計画とする。
408 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 保存処理室 | 他館及び書庫内の資料への被害拡大防止のため、気密性を持たせる。
409 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 保存処理室 | 出入口は、ブックトラックによる搬送が可能な幅を確保する。
410 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 保存処理室 | 書庫及び搬出入口との動線を確保する。
411 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 保存処理室 | 水損資料を一時保存する冷凍庫を設置できるスペースを確保する。
412 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 保存処理室 | 処理待ち資料等を保管するため、壁面に書架を設置できるようにする。
413 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 保存処理室 | カビ除去のため、HEPAフィルター付き吸引装置・HEPAフィルター付き掃除機を設置できるスペースを確保する。
414 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 保存処理室 | 空気清浄機を設置し、清掃用具収納スペースを確保する。
415 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 保存処理室 | 出入口に除菌マットを設置する。
416 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 保存処理室 | 手洗い場を設置する。
417 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 保存処理室 | 資料整理室と隣接させる。
418 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 保存処理室 | 貴重書庫とは隣接させない。
419 | 諸元表（図書館）P1 |  | 収集・保存 | 保存処理室 | 窓は設けない計画とする。
420 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 開架・閲覧エリアは、２フロア以内に収める。
421 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 19万点の図書館資料を排架できるよう、書架や雑誌架等、必要な図書館用品が設置可能なスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
422 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | エリア内の通路幅は車椅子と人が容易にすれ違うことができる幅を確保する。
423 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 全面的にバリアフリーや防犯に配慮し、可能な限り死角の少ない設計とする。
424 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 高齢者・障害者・子どもでも容易に避難できる経路を確保する。
425 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 図書館エリア出入口にBDSを設置する。
426 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 階段のみでしかアクセスできない階、エリア、スペースは設けない。
427 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 閲覧に適した照明計画とする（タスクアンビエント照明）。
428 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 直射日光が書架にあたらない窓形状及び書架配置とする。
429 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 窓は紫外線カット性能を有する仕様とする。
430 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 入館者自動カウンターを設置する。
431 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 足音が響かない床材、吸音性のある天井材を使用する。
432 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 静謐な空間と喧噪な空間の配置に配慮する（音環境Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを考慮し、各コーナーを配置する）。
433 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 図書館エリアのメイン出入口付近に、貸出用のベビーカー、ブックカート（シニアカート兼用）、車いす等の集積スペースを設ける。
434 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 利用者用個人席に電源コンセントを用意する。
435 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 展示公開エリアの各コーナーの「必要な性能等」に記載された座席数と以下に記載した座席数の合計が、おおよそ500席となるように閲覧席を配置する。 ・1人用閲覧席：140席程度 ・大型本閲覧席：12席程度 ・ソファ席および書架横スツール：125席程度
436 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 車椅子での利用が可能な、机の高さを自由に調整できる閲覧用机を２台設置する。
437 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 各所にデジタルサイネージ、案内板（点字・音声案内対応）等を適宜設置する。
438 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 検索機は各コーナーに設置するもののほかエリア内に適宜設置する。
439 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 自動貸出機は各コーナーに設置するもののほかエリア内に適宜設置する。
440 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | お知らせを容易に掲示できるマグネットウォールを適宜設置する。
441 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | サイン表示はユニバーサルデザインとし、ピクトグラム表示や多文化にも対応する。
442 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | サイン表示は、統一感のあるデザインで作成し、開館後も職員が同じテイストでサインを作成・変更できるようにする。
443 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 開架・閲覧エリア全般 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所のオープン事務室の2級相当【N-45】の性能を有すること。
444 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー（仮称）） | 独立した部屋とはせず、開架・閲覧エリアのコーナーとして設置する。
445 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー（仮称）） | 図書館エリアのメイン出入口付近に地域に関する展示エリアを設置し、展示エリアと書棚がある地域資料コーナーへの動線を確保する。
446 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー（仮称）） | 展示エリア内に、文書館・博物館との連携展示コーナーを設ける。
447 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー（仮称）） | 地域に関するチラシ、リーフレット、パスファインダーを配布するスペースを設ける。
448 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー（仮称）） | アートライブラリーと隣接させる。
449 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー（仮称）） | 栃木を代表する文学者等のパネルを展示し、隣接して関連作品を並べた書架を設置するスペースを設ける。
450 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー（仮称）） | 上記パネル等を展示するため、壁面展示ケースを４台以上を設置する。
451 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー（仮称）） | ガラスケース（低層書架で上部がガラスケース仕様）を２台以上設置する。
452 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー（仮称）） | 図書、雑誌、視聴覚資料、ゼンリン（大型地図）等の図書館資料を３万冊程度排架する書架が設置可能なスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
453 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー（仮称）） | ４名用の閲覧机・椅子を４台程度、個人席10席程度を設置する（貴重資料閲覧用を兼ねる）。
454 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー（仮称）） | コーナー内にレファレンスカウンター及び併設作業室を設置する（後述）。
455 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー（仮称）） | カウンター付近にコピーサービスが可能なスペースを設置する。
456 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー（仮称）） | コーナー内に資料検索機および自動貸出機を各１台以上設置する。
457 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | アートライブラリー（コーナー） | エリア内にレファレンスカウンター及び併設作業室を設置する（後述）。
458 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | アートライブラリー（コーナー） | １万冊程度の図書館資料を排架する書架が設置可能なスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
459 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | アートライブラリー（コーナー） | 大型美術書の閲覧に適した４名用の机・椅子を２台程度、個人席６席程度、インテリア性の高い居心地のよい椅子（デザイナーズチェア等）を３席程度を設置する。
460 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | アートライブラリー（コーナー） | カウンター付近にコピーサービスが可能なコーナーを設置する。
461 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | アートライブラリー（コーナー） | コーナー内に資料検索機および自動貸出機を各１台以上設置する。
462 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | アートライブラリー（コーナー） | 美術館との連携展示等のためガラスケース（低層書架で上部がガラスケース仕様）を１台以上設置する。
463 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | アートライブラリー（コーナー） | 独立した部屋とはせず、開架・閲覧エリアのコーナーとして設置する。
464 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | アートライブラリー（コーナー） | とちぎライブラリーと隣接させる。
465 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | アートライブラリー（コーナー） | 美術館からアクセスしやすい位置に設置する。
466 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | アートライブラリー（コーナー） | 共通エリアからの導線に配慮する。
467 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | アートライブラリー（コーナー） | 県内美術館のポスター、チラシ等を掲示するスペースを設ける。
468 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー内レファレンスカウンター | 対面で大型本を開きながら相談できる、ゆとりあるサイズのカウンターを設置する。
469 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー内レファレンスカウンター | 業務端末を３台以上設置する。
470 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー内レファレンスカウンター | カウンター後ろに作業室を設置する（後述）。
471 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー内レファレンスカウンター | ブックトラックが移動可能な配置・動線を確保する。
472 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー内レファレンスカウンター | 車椅子に対応したカウンター設計とする。
473 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー内レファレンスカウンター | カウンター周辺は車椅子同士がすれ違える通路の幅を設ける。
474 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー内レファレンスカウンター | カウンターから書庫への資料移動がしやすい配置となるよう動線を確保する。
475 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー併設作業室 | 電話機（カウンターとは別）を１台以上設置する。
476 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー併設作業室 | 業務端末を３台以上、業務用プリンター１台を設置する（プリンターはカウンターの業務端末と併用）。
477 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー併設作業室 | ブックトラックが移動可能な配置・室内動線を確保する。
478 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー併設作業室 | 予約資料及び付属資料を管理するための取り置き棚を壁面に設置できるようにする（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
479 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー併設作業室 | 事務用品を保管するスペースを設ける。
480 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー併設作業室 | 手洗い場を設置する。
481 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー併設作業室 | 郵送複写やレファレンスに使用するためのコピー機を１台設置する。
482 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | とちぎライブラリー、アートライブラリー併設作業室 | 窓は設けない計画とする。
483 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | インターネット閲覧・データベース利用コーナー | 総合カウンターから視認できる場所に設置する。
484 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | インターネット閲覧・データベース利用コーナー | CD、DVD等のデータベース閲覧端末及び貴重書データベース閲覧端末を１台以上、インターネット閲覧端末及びオンラインデータベース閲覧端末を合わせて９台以上配置する。
485 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | インターネット閲覧・データベース利用コーナー | データベース閲覧端末及び貴重書データベース閲覧端末にはプリンターを設置する。また、オンラインデータベース閲覧端末は端末ごとにプリンターを設置する（インターネット閲覧端末には不要）。
486 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 新聞コーナー（原紙・新聞縮刷版・マイクロフィルム） | とちぎライブラリー、アートライブラリー内レファレンスカウンターから視認できる場所に設置する。
487 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 新聞コーナー（原紙・新聞縮刷版・マイクロフィルム） | 新聞原紙は、主要な全国紙と地方紙（下野）９タイトルは当日の新聞及び３か月分を排架することとし、主要な業界紙（建設新聞等）20タイトル以上は最新号及び１か月分を排架する。ただし、当日の新聞は複写不可のため、バックナンバーと明確に別置できるようにする（新聞閲覧台の設置など）。
488 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 新聞コーナー（原紙・新聞縮刷版・マイクロフィルム） | 新聞縮刷版に適した書架が設置可能なスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
489 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 新聞コーナー（原紙・新聞縮刷版・マイクロフィルム） | 机付き閲覧席（１人席４席程度、複数人席３席程度）、新聞原紙を広げて閲覧することに適したサイズの机付き閲覧席を４席程度設置する。
490 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 新聞コーナー（原紙・新聞縮刷版・マイクロフィルム） | 新聞閲覧台15台程度（椅子不要）を設置する。
491 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 新聞コーナー（原紙・新聞縮刷版・マイクロフィルム） | 閲覧用マイクロフィルムを保管する公開書庫（書庫④）と隣接させ、近接する位置にマイクロフィルム閲覧機器（＋プリンター）を設置する。
492 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 雑誌コーナー | 最新号を視認できるようカバーをかけるなどし、200タイトル程度を１年分程度（月刊誌の場合）排架する雑誌架が設置可能なスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。 ※閲覧席は開架・閲覧エリア全体の席数に含める
493 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 新着資料コーナー | 500冊程度が排架可能なスペースを確保する。
494 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 新着資料コーナー | 図書館エリアのメイン出入口、または総合カウンター付近に設置する。
495 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 新着資料コーナー | 背を並べて排架できるようにし、一部表紙見せできるようにする。
496 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示スペース | 図書館エリアのメイン出入口付近、または館内の目立つ場所に設置する。
497 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示スペース | 可動式の書架やガラスケースを使用するため、固定書架等は設置しない。
498 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示スペース（本庁連携） | 可動式のポスター掲示用パネルと資料展示用の展示台１台×４つ程度を使用するため、固定書架等は設置しない。
499 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター | 図書館エリアのメイン出入口から近いところで、全体を見渡せる場所に配置する。
500 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター | 業務端末を４台以上設置する。
501 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター | 貸出、返却、利用登録、資料検索・書庫出納・予約、閲覧機器等申請の窓口を設け、各業務を十分に実施できる広さのカウンターを設置する。
502 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター | 内線を２台設置する。
503 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター | カウンター後ろに作業室を設置する（後述）。
504 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター | ブックトラックが移動可能な配置・動線を確保する。
505 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター | カウンター前に利用登録や資料取寄せ等の各種申請書記入のためのスペースを設ける。
506 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター | カウンター付近に資料検索機および自動貸出機を各２台以上設置する。
507 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター | 車椅子に対応したカウンター設計とする。
508 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター | カウンター周辺は車椅子同士がすれ違える通路の幅を設ける。
509 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター | 出納完了を番号で表示するためのデジタルサイネージまたは大型モニター（55～65インチ程度）を設置する。
510 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター | 【開架・閲覧エリアが１フロアになる場合】 本カウンターにレファレンスカウンターを併設させる。
511 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター併設作業室 | 業務端末を３台以上、業務用プリンター１台を設置する。
512 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター併設作業室 | 電話機（カウンターとは別）を設置する。
513 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター併設作業室 | ブックトラックが移動可能な配置・室内動線を確保する。
514 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター併設作業室 | 予約資料を管理するための取り置き棚を壁面に設置できるようにする（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
515 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター併設作業室 | 事務用品を保管するスペースを設ける。
516 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター併設作業室 | 手洗い場を設置する。
517 | 諸元表（図書館）P2 |  | 展示・公開 | 総合カウンター併設作業室 | 窓は設けない計画とする。
518 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター | 【開架・閲覧エリアが１フロアになる場合】 総合カウンターに併設する。
519 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター | 【開架・閲覧エリアが１フロアになる場合】 業務端末を１台設置する。
520 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター | 【開架・閲覧エリアが１フロアになる場合】 カウンター後ろに作業室を設置する（後述）。
521 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター | 【開架・閲覧エリアが１フロアになる場合】 ブックトラックが移動可能な配置・室内動線を確保する。
522 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター | 【開架・閲覧エリアが１フロアになる場合】 車椅子に対応したカウンター設計とする。
523 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター | 【開架・閲覧エリアが１フロアになる場合】 カウンター周辺は車椅子同士がすれ違える通路の幅を設ける。
524 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター | 【開架・閲覧エリアが２フロアになる場合】 業務端末を２台設置する。
525 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター | 【開架・閲覧エリアが２フロアになる場合】 カウンター付近にコピーサービスが可能なコーナーを設置する。
526 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター | 【開架・閲覧エリアが２フロアになる場合】 カウンター後ろに作業室を設置する（後述）。
527 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター | 【開架・閲覧エリアが２フロアになる場合】 ブックトラックが移動可能な配置・室内動線を確保する。
528 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター | 【開架・閲覧エリアが２フロアになる場合】 カウンター付近に資料検索機および自動貸出機を各２台以上設置する。
529 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター | 【開架・閲覧エリアが２フロアになる場合】 車椅子に対応したカウンター設計とする。
530 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター | 【開架・閲覧エリアが２フロアになる場合】 カウンター周辺は車椅子同士がすれ違える通路の幅を設ける。
531 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター併設作業室 | レファレンスカウンターの後ろに設置する。
532 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター併設作業室 | 業務端末を１台設置する。
533 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター併設作業室 | 電話機（カウンターとは別）を設置する。
534 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター併設作業室 | ブックトラックが移動可能な配置・室内動線を確保する。
535 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター併設作業室 | 事務用品を保管するスペースを設ける。
536 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター併設作業室 | 手洗い場を設置する。
537 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | レファレンスカウンター併設作業室 | 窓は設けない計画とする。
538 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 予約資料受取コーナー | 1,000冊程度の予約資料が受取可能なスペースを設置する。
539 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 予約資料受取コーナー | 総合カウンターから視認できる場所に設置する。
540 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 予約資料受取コーナー | ICタグリーダー機能付きの書架を設置する。
541 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 予約資料受取コーナー | 予約照会機、自動貸出機（兼用でも可）を１台以上設置する。
542 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 予約資料受取コーナー | 貸出未処理、または他人の予約資料の持ち出しを防ぐ設備を備える。
543 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 視聴覚コーナー | 総合カウンターから視認できる場所に設置する。
544 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 視聴覚コーナー | CDとDVDを１万点排架する書架が設置可能なスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
545 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 視聴覚コーナー | 楽譜を２千点排架する書架が設置可能なスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
546 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 視聴覚コーナー | ２～３名用の視聴ブースを４台設置する（CD・DVD・Blu-ray・レコード用）。
547 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 視聴覚コーナー | 資料検索機および自動貸出機を各１台以上設置する。
548 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 視聴覚コーナー | 滝澤コレクションの公開書庫（書庫③）に隣接して設置する。
549 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 視聴覚コーナー | 蓄音機（現施設備品）を設置する。
550 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | 子どもの安全に十分に配慮した什器類等を設置する。
551 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | ヌックスペース（隙間を活用した読書空間）を設置する。
552 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | ベビーカーが容易に移動できる書架間隔を確保した動線とする。
553 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | エリア内にカウンター及び併設作業室を設置する（後述）。
554 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | 子どもの利用に適した書架を設置する。
555 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | 児童図書研究書（事典類等）、雑誌、新聞を排架する書架を設置する。
556 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | 絵本、児童書、大型絵本、紙芝居等、３万冊程度を排架する書架が設置可能なスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
557 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | 子ども用の閲覧席を30席程度、４名用の机・椅子（大人用）を２台程度、子どもと大人両用のスツールを８席程度設置する。
558 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | 児童書コーナーと一体となった靴を脱いで利用できるお話しスペースを計画し、お話会用の沓脱ぎスペース及びシューズボックスを設置する。
559 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | 子ども読書に関する展示スペースを確保する。
560 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | 他コーナーに子どもの声や音が響かない仕様とする。
561 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | コーナー内に資料検索機および自動貸出機を各２台以上設置する。
562 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | コーナー付近に子ども用トイレ、授乳室を設置する。
563 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | 授乳室にはミニキッチン、調乳用温水器を設置する。
564 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | 授乳室には休憩用のベンチソファ、授乳用ソファ、サイドテーブル、おむつ交換台、着替え台を設置する。
565 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | りんごの棚（子ども向けバリアフリー図書コーナー）を設置する。
566 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | コーナーの出入口付近にベビーカー置き場のスペースを確保する。
567 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | 子ども読書に関するチラシ、リーフレット、パスファインダーを配布するスペースを設ける。
568 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー | サインはひらがな・カタカナを中心とする。
569 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナーカウンター | 業務端末を２台設置する。
570 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナーカウンター | カウンター後ろに作業室を設置する（後述）。
571 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナーカウンター | ブックトラックが移動可能な配置・室内動線を確保する。
572 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナーカウンター | 車椅子に対応したカウンター設計とする。
573 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナーカウンター | カウンター周辺は車椅子同士がすれ違える通路の幅を設ける。
574 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナーカウンター | カウンターから書庫への資料移動がしやすい配置となるよう動線を確保する。
575 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー併設作業室 | 電話機（カウンターとは別）を設置する。
576 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー併設作業室 | 業務用プリンター１台を設置し、カウンター業務端末と接続する。
577 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー併設作業室 | ブックトラックが移動可能な配置・室内動線を確保する。
578 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー併設作業室 | 予約資料及び付属資料を管理するための取り置き棚を壁面に設置できるようにする（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
579 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー併設作業室 | 事務用品を保管するスペースを設ける。
580 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー併設作業室 | 手洗い場を設置する。
581 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 児童書・子どもの読書活動支援コーナー併設作業室 | 窓は設けない計画とする。
582 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | ティーンズコーナー | ティーンズ向けチラシ、リーフレットを配布するスペースを設ける。
583 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | ティーンズコーナー | ５～６のテーマごとに分類が可能な展示スペースを設置する。
584 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | ティーンズコーナー | 中高生向けの資料（約１万冊程度）を排架する書架が設置可能なスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
585 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | ティーンズコーナー | 書架を一部面陳とするなど、興味・関心を引く設えとする。
586 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | ティーンズコーナー | 半個室の４人用閲覧席を３台設置する（その他の閲覧席は開架・閲覧エリアと共用）。
587 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 多文化コーナー | 洋書、日本語学習のための資料（約３千冊程度）を排架する書架が設置可能なスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
588 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 多文化コーナー | 外国人向けチラシ、リーフレットを配布するスペースを設ける。
589 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | バリアフリー図書コーナー | バリアフリー図書（大活字本等約３千冊程度）を排架する書架が設置可能なスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
590 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | バリアフリー図書コーナー | 関連のチラシ、リーフレットを配布するスペースを設ける。
591 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | バリアフリー図書コーナー | 拡大読書器１台を設置する。
592 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 課題解決支援コーナー | 法律と福祉分野の図書・雑誌（約４千冊程度）を排架する書架が設置可能なスペースを確保する（想定する書架の段数等は「什器備品リスト」を参照）。
593 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 課題解決支援コーナー | 関係団体等が発行するチラシ、リーフレットを配布するスペースを設ける。
594 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | ラウンジ | 匂いや音が他のエリアに拡散しない配置・設えとする。
595 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | ラウンジ | 利用者がゆったりとくつろげるような空間とする。
596 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | ラウンジ | 50人程度が利用できる机・椅子が設置できるスペースを設けること。
597 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | サイレントルーム | 他のコーナーの音を遮断できるような防音仕様の構造とする（壁・扉など）。
598 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | サイレントルーム | 30席以上の閲覧席を設置する。
599 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | サイレントルーム | 防犯上、開架・閲覧エリアとの壁面はガラス張りとし、視線防止のため一部をすりガラスとする。
600 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | サイレントルーム | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所の会議・応接室の2級相当【N-40】の性能を有すること。
601 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 対面朗読室 | 視覚障害者等の動線に配慮し、総合カウンターに近い場所に設置する。
602 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 対面朗読室 | 他のコーナーと相互に音を遮断できるような防音仕様の構造とする（壁・扉など）。
603 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 対面朗読室 | 防犯上、開架・閲覧エリアとの壁面はガラス張りとし、視線防止のため一部をすりガラスとする。
604 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 対面朗読室 | 段差や斜面を設けない（バリアフリー構造）。
605 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 対面朗読室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は録音スタジオの2級相当【N-25】の性能を有すること。
606 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 倉庫 | 展示用品、ブックトラック、予備の机・椅子を収納する。
607 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 倉庫 | 業務エリアと閲覧エリアそれぞれに通じる扉（施錠可）を設ける。
608 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | 倉庫 | 開架・閲覧エリアと同フロアとする。
609 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | ボランティア控え室 | ボランティアが活動中に荷物を保管するためのカギ付きのロッカーを20人分程度設置する。
610 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | ボランティア控え室 | ボランティア休憩用の机・椅子を設置する。
611 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | ボランティア控え室 | カーテンで着替え用のスペースを区切れるように、カーテンレールを設置する。（簡易更衣室の設置でも可）
612 | 諸元表（図書館）P3 |  | 展示・公開 | ボランティア控え室 | 手洗い場を設置する。
613 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 学習室 | コンセントが使用可能な個人席を125席程度設置する。
614 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 学習室 | 向きを交互に設置するなど、視線の向きやパーソナルスペースの確保に配慮する。
615 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 学習室 | 座席予約システムを導入し、入口付近に予約機を設置する。
616 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 学習室 | 開架・閲覧エリア側と共通エリアから入れる出入口を設置し、開架・閲覧エリア側の出入口にBDSを設置する。
617 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 学習室 | 室全体の照明は、学習に適した明るさとし、各個人席にも手元照明を設置する（タスクアンビエント照明）。
618 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 学習室 | 直射光が当たるなど、著しく条件が異なる席が生じないよう、室の配置や座席配置に配慮する。
619 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 学習室 | 防犯上、室内側の壁面は一面以上をガラス張りとし、視線防止のため、目線の範囲は目隠しフィルムを貼る等の対応をする。
620 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 学習室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所の会議・応接室の2級相当【N-40】の性能を有すること。
621 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | グループ研究室 | 図書館資料を利用できるよう、BDSエリア内に設置する。
622 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | グループ研究室 | 10名程度が使用可能な机及び椅子を設置する。
623 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | グループ研究室 | ブックトラック１台が移動可能な配置・室内導線を確保する。
624 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | グループ研究室 | ホワイトボード１台が移動可能な配置・室内導線を確保する。
625 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | グループ研究室 | 防犯上、開架・閲覧エリアとの壁面はガラス張りとし、視線防止のため一部をすりガラスとする。
626 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | グループ研究室 | 地域資料コーナー（とちぎライブラリー）と近接させる。
627 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | グループ研究室 | プロジェクターを投影可能な壁面とする（可動式のプロジェクターの使用を想定）。
628 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | グループ研究室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所の会議・応接室の2級相当【N-40】の性能を有すること。
629 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 搬送準備室 | 荷下ろし・搬出入スペースと隣接させる。
630 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 搬送準備室 | 市町立図書館等、大学図書館への搬送資料を仕分けする棚を設置する。なお、棚の下段は使用せず、屈まずに作業できる配置とする。
631 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 搬送準備室 | 資料搬送用のかごを置くスペースを設ける。
632 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 搬送準備室 | 棚の近くに搬送作業用の机を設置するスペースを確保する。
633 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 搬送準備室 | 作業机付近に、図書館業務用端末を２台、業務用プリンター１台を設置する。
634 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 搬送準備室 | 学校支援図書セット用として、未使用のコンテナを保管できるスペースを確保する。
635 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 搬送準備室 | 作成した図書セットや出張展示用の図書を収めたコンテナを保管できるスペースを確保する。
636 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 搬送準備室 | コンテナを保管する棚を壁面に設置できるようにする。
637 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 搬送準備室 | 台車を複数台保管できるスペースを確保する。
638 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 搬送準備室 | 簿冊、文具等を保管する棚を壁面に設置できるようにする。
639 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 搬送準備室 | 手洗い場を設置する。
640 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 搬送準備室 | 出入口はブックトラック、台車による搬送が可能な幅を確保するとともに、ブックトラック、台車が移動可能な配置・室内動線を確保する。
641 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 搬送準備室 | 開架・閲覧エリアとの動線を確保する。
642 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 荷下ろし・搬出入スペース | 搬送準備室に隣接させる。
643 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 荷下ろし・搬出入スペース | 外部との遮断用の電動シャッターを設ける。
644 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 荷下ろし・搬出入スペース | 協力車を屋内に格納した状態で、図書資料等を格納したカゴの積み下ろし作業ができる広さと天井高さを確保する。 ※協力車：図書館資料搬送用の車
645 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 荷下ろし・搬出入スペース | スペースはなるべく整形とし、駐車や作業のしやすさに配慮する。
646 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 荷下ろし・搬出入スペース | 排気ガスを速やかに排出する換気設備とする。
647 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 荷下ろし・搬出入スペース | 搬送準備室に入るドアに協力車が横付けできるような配置とし、荷下ろしができるスペースを設ける。
648 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 荷下ろし・搬出入スペース | 雨天時の資料水損を防ぐため、荷下ろしのスペースと駐車スペースの間に50cm程度の高低差を設ける。
649 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 荷下ろし・搬出入スペース | 駐車スペースから搬送準備室に至るまで、台車の利用が可能な動線とする。
650 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | 荷下ろし・搬出入スペース | 美術館の収蔵物や一般職員との出入口では使用しない（文書館との併用は可。ただし文書館は搬送準備室内を通過せずに文書館の前室へ入ることができる動線を確保すること）。
651 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | サーバ室 | サーバ保守管理用の機材を置くスペースを確保する。
652 | 諸元表（図書館）P4 |  | 調査・研究 | サーバ室 | 機材の熱故障防止のため、エアコンを設置する。
653 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 搬入室 | 図書館の荷下ろし・搬出入スペースと隣接させ、直接出入りが可能な扉を設置すること。
654 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 搬入室 | １階に設置すること。
655 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 搬入室 | くん蒸室と隣接させ、直接出入りが可能な扉を設置すること。
656 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 搬入室 | 作業室と近接すること。
657 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 搬入室 | 管理ゾーンの廊下側から直接出入りが可能な扉を設置すること。
658 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 搬入室 | 不活性ガスによる消火設備を設けること。
659 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 搬入室 | 空調設備は、風向の切替えが可能な設計とすること。
660 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 搬入室 | カビの発生や虫害などの生物被害対策を徹底すること。
661 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 搬入室 | 史料を一時保管する棚（スチール等の無機質材）は２面以上の壁面に沿う形で配置すること。
662 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 搬入室 | 窓は設置しないこと。
663 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 搬入室 | 滅菌・除菌するための空気循環式紫外線清浄機を２台以上設置すること。
664 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 搬入室 | 出入り口に虫トラップを設置すること。
665 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 搬入室 | 内線対応が可能な電話機を設置すること。
666 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | １階に設置すること。
667 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 搬入室及びくん蒸室と近接すること。
668 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 図書館の荷下ろし・搬出入スペースと隣接させ、直接出入りが可能な扉を設置すること。
669 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 管理ゾーンの廊下側から直接出入りが可能な扉を設置すること。
670 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 被災史料の吸水・乾燥・クリーニング・補修作業に対応可能な仕様とすること。
671 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 空調設備は、風向の切替えが可能な設計とすること。
672 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | カビの発生や虫害などの生物被害対策を徹底すること。
673 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 汚染物資の発生への対処および薬品の保管や取り扱いにあたっては、健康被害防止のための対策を講ずること。
674 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 室内の風通しに配慮して窓を設置すること。窓は紫外線カット機能を有する仕様とすること。
675 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 作業に使用する道具類等を洗浄できる、深めのシンクを設置すること。
676 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 水損資料等を収納したプラスチックコンテナ用のスチール製物品棚および被災史料を文書保存箱等で仮置きするためのスチール製物品棚を、それぞれ壁面に設置すること。
677 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 作業机および椅子を設置するスペースを設けること。机は、大型史料（絵図、木札等）を広げることが可能な大きさとすること。
678 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 硫化水素等の毒性ガスの濃度が測定可能な機器を設置すること。
679 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 局所排気装置および全体換気装置を設置し、空気の循環に配慮した室内環境とすること。
680 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 局所排気装置は、囲い式および外付け式を適宜組み合わせて配置すること。
681 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | カビ除去のため、HEPAフィルター付き吸引装置および掃除機を設置すること。
682 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 滅菌・除菌するための空気循環式紫外線清浄機を２台以上設置し、清掃用具収納棚を設置するスペースを設けること。
683 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 出入り口に虫トラップを設置すること。
684 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 外線対応が可能な電話機を設置すること。
685 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 床仕上げは、理科実験室用の多機能ビニル床シート等、耐水性、耐汚染性および耐薬品性を有するものとすること。
686 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 作業室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所のオープン事務室の２級相当【N-45】の性能を有すること。
687 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫・参考資料室共通 | 恒温恒湿の24時間空調を備え、温湿度設定が可能な設計とすること。
688 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫・参考資料室共通 | 空調設備は、風向の切替えが可能な設計とすること。
689 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫・参考資料室共通 | 不活性ガスによる消火設備を設けること。
690 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫・参考資料室共通 | カビの発生や虫害などの生物被害対策を徹底すること。
691 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫・参考資料室共通 | 出入口に虫トラップを設置すること。
692 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫・参考資料室共通 | 気密性および耐火性に十分配慮すること。
693 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫・参考資料室共通 | 床材および壁材等は耐久性および耐汚染性に配慮したものとし、油や粉塵等の発生のおそれのない材料とすること。
694 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫・参考資料室共通 | 浸水対策として、床の高さを確保すること。
695 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫・参考資料室共通 | 窓を設置しないこと。
696 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫・参考資料室共通 | 空気の循環に配慮した室内環境とすること。
697 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫・参考資料室共通 | 温湿度データロガーを設置すること。
698 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 収蔵庫・参考資料室共通 | 設置するすべての書架には、落下防止措置を施すこと。
699 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 参考資料室 | 閲覧室と隣接し、閲覧室のカウンターを近接させること。
700 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 参考資料室 | 参考資料室から各諸室への動線に配慮すること。
701 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 参考資料室 | 写真帳8,500冊、参考図書55,000冊以上を保管できる電動移動書架を設置すること。
702 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 参考資料室 | 職員が安全に資料を出納できる移動書架間の幅を確保すること。
703 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 参考資料室 | 通路幅は、職員がブックトラックに資料を乗せて容易に移動できる幅を確保すること。
704 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 参考資料室 | 机・椅子（１セット）を設置すること。
705 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第１収蔵庫 | 中性紙箱9,000箱以上(古文書)が保管できる電動移動書架を設置すること。
706 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第１収蔵庫 | 職員が安全に中性紙箱の出し入れを行い、史料を出納できる移動書架間の幅を確保すること。
707 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第１収蔵庫 | 通路幅は、職員が台車に中性紙箱等を乗せて移動することができるよう、十分な幅を確保すること。
708 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第１収蔵庫 | 机・椅子（３セット以上）を配置すること。
709 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第１収蔵庫 | 大型史料を配架することが可能な、スチール等の無機質材の棚を、壁面等に10台以上設置すること。
710 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第１収蔵庫 | 温湿度の緩衝および汚染防止・防虫対策のための30㎡程度の収蔵庫前室を設置すること。
711 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第１収蔵庫 | 収蔵庫前室は文書館他収蔵庫と兼用を可能とする。ただし、第１～３収蔵庫内に最低２箇所設置すること。
712 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第１収蔵庫 | 湿度保持のため、壁、天井に調湿ボードを設置すること。
713 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第１収蔵庫 | 収蔵庫同士が隣接した場合、収蔵庫間を行き来できる扉を設置すること。
714 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第１収蔵庫 | 除菌マットを設置すること。
715 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第１収蔵庫 | 閲覧室、参考資料室、第２収蔵庫、第３収蔵庫と近接すること。
716 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第１収蔵庫 | 庫内に内線対応が可能な電話機を設置すること。
717 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | 公文書150,000冊以上が保管できる電動移動書架を設置すること。
718 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | 職員が安全に史料・マイクロフィルムを出納できる移動書架間及びキャビネット間の幅を確保すること。
719 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | 通路幅は、職員が台車に文書保存箱等を乗せて移動することができるよう、十分な幅を確保すること。
720 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | 机・椅子（３セット以上）を配置すること。
721 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | 大型史料を配架することが可能な、スチール等の無機質材の棚を、壁面等に６台以上設置すること。
722 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | マイクロフィルム5,500巻以上を収容できるよう、専用キャビネットを８台程度設置すること。
723 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | 専用キャビネット８台程度のうち、TACベースマイクロフィルム用として５台程度、PETベースマイクロフィルム用として３台程度設けること。
724 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | TACベースのマイクロフィルムを収納する専用キャビネットの設置スペースは、別室として20㎡程度設け、直接の行き来を可能にすること。
725 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | マイクロフィルムの保管に関しては、その特性及び収蔵庫内の他資料への影響等に配慮すること。
726 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | 温湿度の緩衝および汚染防止・防虫対策のための30㎡程度の収蔵庫前室を設置すること。
727 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | 収蔵庫前室は文書館他収蔵庫と兼用を可能とする。ただし、第１～３収蔵庫内に最低２箇所設置すること。
728 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | 湿度保持のため、壁、天井の仕上げ材は調湿ボードとすること。
729 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | 収蔵庫同士が隣接した場合は、収蔵庫間を行き来できる扉を設置すること。
730 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | 除菌マットを設置すること。
731 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | 閲覧室、参考資料室、第１収蔵庫、第３収蔵庫と近接すること。
732 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第２収蔵庫 | 庫内に内線対応が可能な電話機を設置すること。
733 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第３収蔵庫 | 行政資料10,000冊以上、文書保存箱300箱以上（映像資料等）が保管できる物品棚を設置すること。
734 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第３収蔵庫 | 大型史料を配架することが可能なスチール等の無機質材の棚を壁面等に設置すること。
735 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第３収蔵庫 | 職員が安全に史料を出納できる棚間の幅を確保すること。
736 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第３収蔵庫 | 通路幅は、職員が台車に文書保存箱等を乗せて移動することができるよう、十分な幅を確保すること。
737 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第３収蔵庫 | 温湿度の緩衝および汚染防止・防虫対策のための20㎡程度の収蔵庫前室を設置すること。
738 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第３収蔵庫 | 収蔵庫前室は文書館他収蔵庫と兼用を可能とする。ただし、第１～３収蔵庫内に最低２箇所設置すること。
739 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第３収蔵庫 | 湿度保持のため、壁、天井に調湿ボードを設置すること。
740 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第３収蔵庫 | 収蔵庫同士が隣接した場合は、収蔵庫間を行き来できる扉を設置すること。
741 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第３収蔵庫 | 除菌マットを設置すること。
742 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第３収蔵庫 | 閲覧室、参考資料室、第１収蔵庫、第２収蔵庫と近接すること。
743 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 第３収蔵庫 | 庫内に内線対応が可能な電話機を設置すること。
744 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料保管庫 | 研究室、調査整理室と同フロアとすること。
745 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料保管庫 | 当館刊行物（栃木県史・研究紀要・図録・リーフレット・史料所在目録等）10万点以上及び史料整理用物品等（文書保存箱・パッチファイル等）が保管できる物品棚を設置すること。
746 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料保管庫 | 職員が安全に資料・物品を出し入れできる棚間の幅を確保すること。
747 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料保管庫 | 通路幅は、職員が台車に物品等を乗せて移動することができるよう、十分な幅を確保すること。
748 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料保管庫 | 設置するすべての棚に落下防止の措置を施すこと。
749 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料保管庫 | 一般利用者が侵入できない動線に扉を配置すること。
750 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料保管庫 | 窓は設置しないこと。
751 | 諸元表（文書館）P1 |  | 収集・保存 | 資料保管庫 | 虫トラップを設置すること。
752 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 展示準備室と隣接すること。
753 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 閲覧室と近接すること。
754 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 展示準備室に通じる扉を設置すること。
755 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 車椅子でも容易に鑑賞できるよう、扉および展示什器の配置とすること。
756 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 恒温恒湿の24時間空調を備え、温湿度設定が可能な設計とすること。
757 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 不活性ガスによる消火設備を設けること。
758 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | カビの発生や虫害などの生物被害対策を徹底すること。
759 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 防犯対策を徹底すること。
760 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 静穏な空間で観覧できるよう、騒音対策を行うこと。
761 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 国宝・重要文化財の展示が可能となるよう、十分なセキュリティ対策を行うこと。
762 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | ウォールケースは、壁面に沿ってコの字型に設置し、ウォールケースの奥行きは１ｍ程度、高さは天井の高さとすること（ウォールケースの仕様は、別紙１－５(美術館・文書館壁面展示ケース基準仕様書)も参照すること。）。
763 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | ウォールケース内の底面は、床面から高さ0.8ｍ程度とし、展示有効空間は、高さ2.5ｍ程度とすること。
764 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | ウォールケース内には、ピクチャーレールを設置すること。
765 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | ウォールケース内は、温度は20℃程度、湿度は40～55％を保持すること。
766 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 部屋の天井は、垂れ幕等が吊り下げ可能な格子状の仕様とすること。
767 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 可動式展示ケースは、壁面に２台以上、中央に４台以上配置すること。
768 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 照明はベース照明に加え、可動式のLEDスポットライトを適宜設置すること。
769 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 展示ケース内には、文化財用照明（照度は200ルクス以下で調光可能なもの）を設置すること。
770 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 天井には、壁面や床等へ投影可能なプロジェクターを１台程度設置すること。
771 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 床材は、静音性および吸音性に優れたものとし、史料運搬用の台車の進行を妨げないものとすること。また、剥離しやすいものや糸くず等が出る素材は避けること。
772 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 赤外線ワイヤレスビジターカウンターを設置すること。
773 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 窓は設置しないこと。
774 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | ウォールケースおよび展示ケース内に温湿度データロガーを設置すること。
775 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 文書館エントランスホールとの来館者動線に配慮すること。
776 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所の会議・応接室の２級相当【N-40】の性能を有すること（ただし遮音性能は除く。）。
777 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示準備室 | 展示室と隣接すること。
778 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示準備室 | 展示室に通じる扉を設置すること。
779 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示準備室 | 展示用備品等を保管するための物品棚を設置すること。
780 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示準備室 | 第１～第３収蔵庫との動線に配慮すること。
781 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示準備室 | 窓は設置しないこと。
782 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 展示準備室 | 内線対応が可能な電話機を設置すること。
783 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 静穏な空間で史料の閲覧等ができるよう、他諸室との遮音性能を確保した仕様とすること。
784 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 出入口付近に、２名程度が常駐可能なカウンター（職員の手元が見えない高さ）を設置すること。
785 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 閲覧者用の机および椅子を設置するスペースを設けること。
786 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 閲覧室に設置する机および椅子は、すべて木製とすること。
787 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 配置する机の１台は、大型史料（絵図、木札等）を広げることが可能な大きさとすること。
788 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 出入口に衛生マットを設置すること。
789 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 車椅子でも容易に閲覧できるよう、扉、書架および閲覧席の配置に配慮すること。
790 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 撮影スペースを確保し、撮影台、撮影用照明、撮影用机および椅子をそれぞれ２セット程度設置すること。
791 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 1,500冊以上の開架用図書を置く書棚を壁面に設置すること。
792 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 40冊以上の学術研究雑誌を開架できるよう、雑誌架を設置すること。
793 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 床材は、静音性および吸音に優れたものとし、史料運搬用の台車の進行を妨げない仕様とすること。また、剥離しやすいものや糸くず等が出るものは避けること。
794 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 出入口の外側付近に手洗い設備を設置すること。
795 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 出入口の外側付近に鍵付きロッカー（16人分以上）を設置すること。
796 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 史料検索等をするためのパソコンを２台分設置可能なスペースを確保すること。
797 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | マイクロフィルム閲覧用機材（レジェンドスキャナ、デスクトップ型のPC、モニター、プリンタ）を設置するスペースを確保すること。
798 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | コピー機を設置すること。
799 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 職員と利用者の動線分離を考慮し、それぞれ出入り口扉をそれぞれ１箇所設置すること。
800 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 参考資料室と隣接すること。
801 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 第１～第３収蔵庫と近接すること。
802 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 展示室と近接すること。
803 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 書架に直接光が当たらない配置とし、窓はブラインドを設置するとともに、紫外線カット機能を有するガラスを使用すること。
804 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 内線対応が可能な電話機を設置すること。
805 | 諸元表（文書館）P2 |  | 展示・公開 | 閲覧室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所の会議・応接室の２級相当【N-40】の性能を有すること。
806 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 研究室 | 調査整理室と隣接すること。
807 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 研究室 | 職員数に応じた机および椅子を設置するスペースを設けること。
808 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 研究室 | 設置する机はすべて木製とすること。
809 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 研究室 | 大型史料閲覧用机を２台程度設置するスペースを設けること。
810 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 研究室 | 撮影台、撮影用照明を設置する撮影スペースを設けること。
811 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 研究室 | 共用パソコン、スキャナー、カラープリンターを設置するスペースを設けること。
812 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 研究室 | 窓は紫外線カット機能を有する仕様とすること。
813 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 研究室 | シンクを設置すること。
814 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 研究室 | 物品棚を壁面に設置すること。
815 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 研究室 | 外線対応が可能な電話機を設置すること。
816 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 研究室 | 館長室、事務室と近接すること。
817 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 研究室 | 床材は耐汚染性を有するビニル系材料とすること。
818 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 研究室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所のオープン事務室の２級相当【N-45】の性能を有すること。
819 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 研究室と隣接すること。
820 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 職員数に応じた机および椅子を設置するスペースを設けること。
821 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 設置する机はすべて木製とすること。
822 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 大型史料閲覧用机を２台程度設置するスペースを設けること。
823 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | プリンタを設置するスペースを設けること。
824 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 窓は紫外線カット機能を有するガラスとすること。
825 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 作業に使用する道具類等を洗浄できる、深めのシンクを設置すること。
826 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 滅菌・殺菌のための空気循環式紫外線清浄機を２台以上設置すること。
827 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 物品等を配架するスチール棚を壁面に２台程度設置すること。
828 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 中性紙箱を配架することが可能な木製棚を、壁面に１面程度配置すること。
829 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 参考図書等を配架する書架を設置するためのスペースを設けること。
830 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 外線対応が可能な電話機を設置すること。
831 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 館長室、事務室と近接すること。
832 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 床材は耐汚染性を有するビニル系材料とすること。
833 | 諸元表（文書館）P2 |  | 調査・研究 | 調査整理室 | 建築物の遮音性能基準と設計指針（日本建築学会編）に定める、室内騒音に関する適用等級は事務所のオープン事務室の２級相当【N-45】の性能を有すること。
受付番号
注１ 確認事項に対する対応内容を記載してください。入札書類により対応内容が確認できる事項は、該当様式欄にその内容が示されている様式番号（複数可）を記載した上で、入札者の確認欄に「○」を記載してください。
注２ 入札書類に対応内容が確認できる具体的な記載がない場合は、該当様式欄に「記載なし」と記載した上で、入札者の確認欄に「○」を記載してください。
注３ 本様式の確認事項は、基本的な要件を記載したものであり、全ての要求水準を満たすことを確認するものではありません。
本様式での確認をもって、全ての要求水準が満たされていると県が判断するものではないことに留意してください。

## 4-3-8-(1)_A3判
様式4-3-8 |  |  |  | 損益計算書、キャッシュフロー計算書及び貸借対照表
(1) 損益計算書 | [25 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  |  | Ｒ9年度 | Ｒ10年度 | Ｒ11年度 | Ｒ12年度 | Ｒ13年度 | Ｒ14年度 | Ｒ15年度 | Ｒ16年度 | Ｒ17年度 | Ｒ18年度 | Ｒ19年度 | Ｒ20年度 | Ｒ21年度 | Ｒ22年度 | Ｒ23年度 | Ｒ24年度 | Ｒ25年度 | Ｒ26年度 | Ｒ27年度 | Ｒ28年度 | Ｒ29年度 | Ｒ30年度 | 合計
|  |  |  | （2027年度） | （2028年度） | （2029年度） | （2030年度） | （2031年度） | （2032年度） | （2033年度） | （2034年度） | （2035年度） | （2036年度） | （2037年度） | （2038年度） | （2039年度） | （2040年度） | （2041年度） | （2042年度） | （2043年度） | （2044年度） | （2045年度） | （2046年度） | （2047年度） | （2048年度）
売上高
県からのサービス購入料
設計・建設の対価
割賦元本
割賦金利
開館準備の対価
運営及び維持管理の対価
統括マネジメントの対価
利用者等から得る収入
営業費用
設計業務費
建設業務費
工事監理業務費
その他の初期投資費
開館準備業務費
運営・維持管理業務費
運営業務費
維持管理業務費
統括マネジメント業務費
その他の費用
営業損益
営業外収入
営業外費用
うち支払利息
経常損益
特別利益
特別損失
税引前経常利益
法人税等
うち法人県民税
税引後当期利益
累積税引後当期利益
利益処分計算書 |  |  |  | （2048年度）: （単位：千円）
項目 |  |  |  | R9年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | R18年度 | R19年度 | R20年度 | R21年度 | R22年度 | R23年度 | R24年度 | R25年度 | R26年度 | R27年度 | R28年度 | R29年度 | R30年度
|  |  |  | （2027年度） | （2028年度） | （2029年度） | （2030年度） | （2031年度） | （2032年度） | （2033年度） | （2034年度） | （2035年度） | （2036年度） | （2037年度） | （2038年度） | （2039年度） | （2040年度） | （2041年度） | （2042年度） | （2043年度） | （2044年度） | （2045年度） | （2046年度） | （2047年度） | （2048年度）
税引後当期利益/損失
前期繰越利益/損失
当期未処分利益
利益準備金繰入
配当支払
次期繰越利益
注１ 金額の単位：千円（千円未満四捨五入） |  |  |  | （単位：千円） R30年度 （2048年度）: 受付番号
注２ 物価変動を考慮せず記載してください。
注３ 消費税及び地方消費税を含まない金額で記載してください。
注４ 項目の内訳は、原則として上記各表によりますが、必要に応じて追加又は細分化してください。
注５ 関連する様式と整合させてください。
注６ (1) 損益計算書、(2) キャッシュフロー計算書、(3) 貸借対照表ともに、それぞれＡ３横長１枚で作成してください。

## 4-3-8-(2)_A3判
様式4-3-8 |  |  |  | 損益計算書、キャッシュフロー計算書及び貸借対照表
(2) キャッシュフロー計算書 | [25 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  |  | Ｒ9年度 | Ｒ10年度 | Ｒ11年度 | Ｒ12年度 | Ｒ13年度 | Ｒ14年度 | Ｒ15年度 | Ｒ16年度 | Ｒ17年度 | Ｒ18年度 | Ｒ19年度 | Ｒ20年度 | Ｒ21年度 | Ｒ22年度 | Ｒ23年度 | Ｒ24年度 | Ｒ25年度 | Ｒ26年度 | Ｒ27年度 | Ｒ28年度 | Ｒ29年度 | Ｒ30年度 | 合計
|  |  |  | （2027年度） | （2028年度） | （2029年度） | （2030年度） | （2031年度） | （2032年度） | （2033年度） | （2034年度） | （2035年度） | （2036年度） | （2037年度） | （2038年度） | （2039年度） | （2040年度） | （2041年度） | （2042年度） | （2043年度） | （2044年度） | （2045年度） | （2046年度） | （2047年度） | （2048年度）
キャッシュ・イン
資本金
短期借入金
長期借入金
税引後当期利益
施設原価
キャッシュ・アウト
初期投資１
設計業務費
建設業務費
工事監理業務費
（ ）
初期投資2
ＳＰＣの開業に伴う費用
登録免許税
印紙税（工事契約）
印紙税（融資契約）
弁護士費用
ＳＰＣ運営経費
人件費
事務費
会計・税務関連費用
融資関連手数料
（ ）
（ ）
建中金利
短期借入金返済
長期借入金返済
単年度資金収支
修繕積立金繰入
返済準備金繰入
返済準備金繰入後資金収支
利益準備金繰入
配当
配当後資金収支
配当後累積資金収支
受付番号

## 4-3-8-(3)_A3判
様式4-3-8 |  |  | 損益計算書、キャッシュフロー計算書及び貸借対照表
(3) 貸借対照表 | [23 empty] | （単位：千円）
項目 |  |  | Ｒ9年度 | Ｒ10年度 | Ｒ11年度 | Ｒ12年度 | Ｒ13年度 | Ｒ14年度 | Ｒ15年度 | Ｒ16年度 | Ｒ17年度 | Ｒ18年度 | Ｒ19年度 | Ｒ20年度 | Ｒ21年度 | Ｒ22年度 | Ｒ23年度 | Ｒ24年度 | Ｒ25年度 | Ｒ26年度 | Ｒ27年度 | Ｒ28年度 | Ｒ29年度 | Ｒ30年度
|  |  | （2027年度） | （2028年度） | （2029年度） | （2030年度） | （2031年度） | （2032年度） | （2033年度） | （2034年度） | （2035年度） | （2036年度） | （2037年度） | （2038年度） | （2039年度） | （2040年度） | （2041年度） | （2042年度） | （2043年度） | （2044年度） | （2045年度） | （2046年度） | （2047年度） | （2048年度）
資産合計
流動資産
修繕積立金相当
返済準備金相当
利益準備金相当
その他現預金
建設仮勘定/割賦残高
（ ）
負債・資本合計
負債合計
流動負債
固定負債
（ ）
資本合計
資本金
利益準備金
その他
（ ）
受付番号

## 4-3-9_A3判
様式4-3-9 |  |  | 独立採算事業（カフェ・レストラン、ショップ等）の収支
（単位：千円）
項目 |  |  | Ｒ9年度 | Ｒ10年度 | Ｒ11年度 | Ｒ12年度 | Ｒ13年度 | Ｒ14年度 | Ｒ15年度 | Ｒ16年度 | Ｒ17年度 | Ｒ18年度 | Ｒ19年度 | Ｒ20年度 | Ｒ21年度 | Ｒ22年度 | Ｒ23年度 | Ｒ24年度 | Ｒ25年度 | Ｒ26年度 | Ｒ27年度 | Ｒ28年度 | Ｒ29年度 | Ｒ30年度 | 合計 | 備考
|  |  | （2027年度） | （2028年度） | （2029年度） | （2030年度） | （2031年度） | （2032年度） | （2033年度） | （2034年度） | （2035年度） | （2036年度） | （2037年度） | （2038年度） | （2039年度） | （2040年度） | （2041年度） | （2042年度） | （2043年度） | （2044年度） | （2045年度） | （2046年度） | （2047年度） | （2048年度）
収入
カフェ・レストラン事業
（ ）
ショップ事業
（ ）
（ ）
費用
売上原価
カフェ・レストラン事業
ショップ事業
（ ）
貸付料・使用料
（ ）
光熱水費
減価償却費
（ ）
収支
| 投資額 | [24 empty] | （単位：千円）
（ ）
（ ）
（ ）
合計
注１ 金額の単位：千円（千円未満四捨五入） | [24 empty] | 受付番号
注２ 消費税及び地方消費税を含まない金額で記載してください。
注３ 項目の内訳は、必要に応じて追加又は細分化してください。
注４ 備考欄には、積算根拠を記載してください。根拠資料を別紙で添付することも可とします。

## 4-3-10_A3判
様式4-3-10 |  | 投資計画及び資金調達計画書
(1) 投資計画書 | [9 empty] | (単位：千円） | (2) 資金調達計画 | [10 empty] | (単位：千円）
項目 |  | Ｒ9年度 | Ｒ10年度 | Ｒ11年度 | Ｒ12年度 | Ｒ13年度 | Ｒ14年度 | Ｒ15年度 | Ｒ16年度 | 合計 | 項目 |  | Ｒ9年度 | Ｒ10年度 | Ｒ11年度 | Ｒ12年度 | Ｒ13年度 | Ｒ14年度 | Ｒ15年度 | Ｒ16年度 | 合計 | 備考
|  | （2027年度） | （2028年度） | （2029年度） | （2030年度） | （2031年度） | （2032年度） | （2033年度） | （2034年度） |  |  |  | （2027年度） | （2028年度） | （2029年度） | （2030年度） | （2031年度） | （2032年度） | （2033年度） | （2034年度）
本施設の設計・建設業務費 | [10 empty] | 出資金 | （出資者名）
| 設計業務費 | [10 empty] | （出資者名）
| 建設業務費 | [10 empty] | （出資者名）
| 工事監理業務費 | [10 empty] | 小計
| （ ） | [9 empty] | 借入金 | （金融機関等名）
| （ ） | [10 empty] | （金融機関等名）
開業準備業務費 | [11 empty] | （金融機関等名）
| （ ） | [10 empty] | 小計
| （ ） | [9 empty] | その他調達 | （調達先名）
| （ ） | [10 empty] | （調達先名）
その他 | [11 empty] | 小計
| （ ） | [9 empty] | 合計
（ ）
| （ ） | [9 empty] | 出資金の明細表 | [10 empty] | (単位：千円）
合計（税抜） | [10 empty] | 出資者 | 出資金額 | 出資割合 |  | 出資者の役割 |  | 備考
消費税及び地方消費税
合計（税込）
注１ 初期投資費用を記載してください。なお、サービス購入料の対価と一致させる必要はありません。
注２ 金額の単位：千円（千円未満四捨五入） | [10 empty] | 借入金の明細表 | [10 empty] | (単位：千円）
注３ 物価変動を考慮せず記載してください。 | [10 empty] | 金融機関等 | 借入金額 | 借入条件
注４ 項目の内訳は、必要に応じて追加又は細分化してください。 | [12 empty] | 借入年月 | 借入金利 | 借入金利 |  |  |  | 返済
注５ 関連する様式と整合させてください。 | [14 empty] | 金利 | 基準金利 | 利ざや | 変動・固定 | 返済方法 | 返済期間 |  | 備考
注６ 本様式は、(1)と(2)を合わせてＡ３横長１枚程度で作成してください。
[11 empty] | その他調達の明細表 | [10 empty] | (単位：千円）
[11 empty] | 調達先 | 調達額 | 調達方法 |  |  |  |  | 返済方法 |  |  | 備考
[11 empty] | 注１ 必要とする出資金・借入金等を全て調達した段階の計画を記載してください。 | [9 empty] | 受付番号
注２ 金額の単位：千円（千円未満四捨五入）
注３ 項目の内訳は、必要に応じて追加又は細分化してください。
注４ 出資者名・金融機関等名・調達先名については、具体名を記載してください。
注５ 出資者の役割欄には、各出資者が本事業での役割（○○業務）と、「代表企業」・「構成員」・「それ以外」のいずれかを記載してください。
注６ 借入金利は、小数点第３位まで記載してください。借入金利欄には、借入金利の算出根拠（基準金利は○○で○○％、利ざやは○○％など）、変動金利・固定金利の別等を記載してください。
注７ 返済方法欄には、元金均等返済等の返済方法を具体的に記載してください。一般とは異なる返済方法を採用する場合は、毎年度の返済額等についても記載してください。
注８ 優先劣後構造を採用すること等を予定している場合は、備考欄に劣後借入・普通借入の別を記載してください。
注９ 関連する様式と整合させてください。
注10 金融機関等の関心表明書（添付書類4-1）を添付してください。
注11 その他調達の明細表については、調達方法によって調達方法・返済方法を具体的に記載してください。

## 4-3-11-(1)
様式4-3-11 |  | サービス購入料の支払内訳書
(1) 設計・建設の対価（税抜）
項目 |  | 各回の支払金額 |  | 支払金額の合計※
サービス購入料Ａ-１（割賦元本） サービス購入料Ａ-２（割賦金利） サービス購入料Ａ-３（消費税等） |  |  | 円 |  | 円
※半期分ごと全30回払いの合計金額を記載してください。
各回の支払金額の内訳は、別紙に記載してください。
(2) 開業準備の対価（税抜）
項目 |  | 各回の支払金額 |  | 支払金額の合計※
サービス購入料Ｂ（開館準備業務費） |  |  | 円 |  | 円
※四半期分ごと全13回払いの合計金額を記載してください。
(3) 運営・維持管理の対価（税抜）
項目 |  | 各回の支払金額 |  | 支払金額の合計※
①サービス購入料Ｃ-１（運営・維持管理業務費）（①ア - ①イ） |  |  | 円 |  | 円
| ①ア：運営・維持管理業務に係る費用の合計 |  |  |  | 円
| ①イ：控除すべき見込収益の合計 |  |  |  | 円
②サービス購入料Ｃ-２ （修繕・更新業務費） |  |  | 円 |  | 円
| ○～○年度 |  | 円 |  | 円
| ○～○年度 |  | 円 |  | 円
| ○～○年度 |  | 円 |  | 円
③サービス購入料Ｃ-３（その他の費用） |  |  | 円 |  | 円
合計（①＋②＋③） |  |  |  |  | 円
※四半期分ごと全60回払いの合計金額を記載してください。
(4) 統括マネジメントの対価（税抜）
項目 |  | 各回の支払金額 |  | 支払金額の合計※
①サービス購入料D（統括マネジメント業務費） |  |  | 円 |  | 円
※四半期分ごとの合計金額を記載してください。
注１ 金額の単位：円
注２ 物価変動を考慮せず記載してください。
注３ サービス購入料A-３を除き、消費税及び地方消費税を含まない金額で記載してください。
注４ 関連する様式と整合させてください。
受付番号

## 4-3-11-(2)
様式4-3-11 |  | サービス購入料の支払内訳書【別紙】
(1) 設計・建設の対価（税抜）に係る各回の支払金額の内訳
支払回 | サービス購入料Ａ-１ | サービス購入料Ａ-２ | サービス購入料Ａ-３ | 計
| 割賦元本 | 割賦金利 | 割賦元本に係る消費税 及び地方消費税相当額
| a | b | c | d=a+b+c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
合計
注１ 金額の単位：円
注２ 物価変動を考慮せず記載してください。
注３ 関連する様式と整合させてください。
注４ ｃは入札金額に含みません。
受付番号

## 4-3-12
様式4-3-12 |  |  |  | 設計・建設の対価の内訳書
（単位：千円）
項目 |  |  |  | 金額 | 備考
設計・建設費
設計業務費（a１）
事前調査及びその関連業務に要する費用
設計及びその関連業務に要する費用
基本設計費
実施設計費
各種申請・許認可取得等に関する業務（国庫補助金等申請補助等）に要する費用
説明会等の地元対応に関する業務に要する費用
その他
建設業務費（b１）
建設工事及びその関連業務（既存外構解体、駐車場、外構整備を含む。）に要する費用
建設期間における備品等調達・設置業務に要する費用
各種申請・許認可取得等に関する業務（国庫補助金等申請補助等）に要する費用
説明会等の地元対応に関する業務（工事に伴う近隣対策等）に要する費用
工事監理業務費（c１）
工事監理業務に要する費用
その他の業務（d１）
設計・建設業務期間中の土地の管理に要する費用
施設の引渡し業務（県への所有権移転業務）に要する費用
国庫補助金等申請業務の補助に要する費用
小計（e=a1+b1+c1+d1）
項目 |  |  |  | 金額 | 備考
その他の初期投資費（f）
ＳＰＣの設立に要する費用
引渡日までのＳＰＣの運営に要する費用
融資関連手数料
建中金利
項目 |  |  |  | 金額 | 備考
割賦金利(g)
項目 |  |  |  | 金額 | 備考
合計（h＝e＋f）（税抜）
消費税及び地方消費税（i）
合計（j＝g+h+i）（税込）
注１ 金額の単位：千円（千円未満四捨五入）
注２ 物価変動を考慮せず記載してください。
注３ 項目の内訳は、原則として上記によりますが、必要に応じて追加又は細分化してください（複数枚も可）。
注４ 関連する様式と整合させてください。
注５ 備考欄には、積算根拠をできる限り具体的に記載してください。
注６ h欄は、入札説明書別添資料１で示した「サービス購入料Ａ-1」の金額と突合させてください。
注７ g欄は、入札説明書別添資料１で示した「サービス購入料Ａ-2」の金額と突合させてください。
注８ i欄は、入札説明書別添資料１で示した「サービス購入料Ａ-3」の金額と突合させてください。
受付番号

## 4-3-13
様式4-3-13 | 開館準備の対価の内訳書
（単位：千円）
項目 | 金額 | 備考
施設引渡し以後、開館までの間の本施設の維持管理に要する費用（a）
開館準備期間における備品等調達・設置業務（設計・建設業務に係るものを除く。）に要する費用（b）
開館前の集客促進（他施設との連携事業を含む。）に要する費用（c）
オープニングイベント等の開催準備に要する費用（d）
開館後の本施設の貸出し等に関する準備業務に要する費用（e）
施設引渡し以後、開館までのSPCの運営に要する費用（f）
その他運営に関する準備業務に要する費用（g）
合計（h＝a＋b＋c＋d＋e＋f＋g）（税抜）
消費税及び地方消費税（i）
合計（j＝h＋i）（税込）
注１ 金額の単位：千円（千円未満四捨五入）
注２ 物価変動を考慮せず記載してください。
注３ 項目の内訳は、原則として上記によりますが、必要に応じて追加又は細分化してください。
注４ 関連する様式と整合させてください。
注５ 備考欄には、積算根拠をできる限り具体的に記載してください。
注６ h欄は、入札説明書別添資料１で示した「サービス購入料Ｂ」の金額と突合させてください。
受付番号

## 4-3-14
様式4-3-14 |  |  | 運営・維持管理の対価の内訳書
（単位：千円）
項目 |  |  | １年当たり | 控除額 | 事業期間計 | 備考
運営・維持管理業務費（a）
運営業務（図書購入費除く）
総括運営業務に要する費用
美術館運営業務に要する費用
図書館運営業務に要する費用(図書購入費除く)
文書館運営業務に要する費用
運営業務（図書購入費）
図書館運営業務に要する費用(図書購入費)
維持管理業務（建築物保守管理等）
建築物保守管理業務に要する費用
建築設備保守管理業務に要する費用
備品等保守管理業務に要する費用
外構施設保守管理業務に要する費用
維持管理業務（植栽管理等）
植栽管理業務に要する費用
環境衛生管理業務に要する費用
清掃業務に要する費用
維持管理業務（警備業務等）
警備業務に要する費用
駐車場管理業務に要する費用
駐輪場管理業務に要する費用
修繕・更新業務費（b）
| ○～○年度 |  |  |  |  | （事業期間計には当該○か年分を計上）
| ○～○年度 |  |  |  |  | （事業期間計には当該○か年分を計上）
| ○～○年度 |  |  |  |  | （事業期間計には当該○か年分を計上）
その他の費用（c）
ＳＰＣの運営に要する費用
ＳＰＣの利益に対する税金
ＳＰＣの税引後利益
合計（d＝a＋b＋c）（税抜）
消費税及び地方消費税（e）
合計（f＝d＋e）（税込）
注１ 金額の単位：千円（千円未満四捨五入）
注２ 物価変動を考慮せず記載してください。
注３ 項目の内訳は、原則として上記によりますが、必要に応じて追加又は細分化してください。
注４ 関連する様式と整合させてください。
注５ 備考欄には、積算根拠をできる限り具体的に記載してください。
注６ a欄は、入札説明書別添資料１で示した「サービス購入料Ｃ-１」の金額と突合させてください。
注７ b欄は、入札説明書別添資料１で示した「サービス購入料Ｃ-２」の金額と突合させてください。
注８ c欄は、入札説明書別添資料１で示した「サービス購入料Ｃ-３」の金額と突合させてください。
注９ 「控除額」列の合計は、入札説明書別添資料１で示した「サービス購入料の算定時に控除される見込収益」の金額と突合させてください。
受付番号

## 4-3-15
様式4-3-15 | 統括マネジメントの対価の内訳書
（単位：千円）
項目 | 金額 | 備考
統括責任者等の配置及び事業全体の統括業務に要する費用 （a）
庶務業務に要する費用 （b）
合計（c＝a＋b）（税抜）
消費税及び地方消費税（d）
合計（e＝c＋d）（税込）
注１ 金額の単位：千円（千円未満四捨五入）
注２ 物価変動を考慮せず記載してください。
注３ 項目の内訳は、原則として上記によりますが、必要に応じて追加又は細分化してください。
注４ 関連する様式と整合させてください。
注５ 備考欄には、積算根拠をできる限り具体的に記載してください。
注６ c欄は、入札説明書別添資料１で示した「サービス購入料D」の金額と突合させてください。
受付番号

## 4-3-16
様式4-3-16 | 割賦金利提案書
サービス購入料Ａ-２の割賦金利
項目 | 金利
基準金利（A） | 2.241 | %
提案スプレッド（B） |  | %
割賦金利（A+B） |  | %
注１ 提案時の基準金利は、2.241％（令和８（2026）年９月９日（水）午前10時30分における
東京スワップレート（T.S.R）として表示されるTONAベース５年物（円／円）
金利スワップレート）とします。
注２ 提案スプレッドは、小数点以下第３位までとします。

## 4-3-17
様式4-3-17 |  |  | 利用者等から得る収入の設定金額
利用者から得る収入に係る利用料金 |  |  |  | （単位：円）
項目 |  |  | 設定単価 | 備考
観覧料収入（美術館）
常設展
一般（個人）
大高生※（個人）
一般（団体）
大高生※（団体）
企画展
一般（個人）
大高生※（個人）
一般（団体）
大高生※（団体）
貸室等使用料
（ ）
（ ）
駐車場使用料
（ ）
（ ）
各種手数料
（ ）
（ ）
※大高生：大学、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒
注１ 利用者から得る収入の設定単価について記載してください。
注２ 金額の単位：円
注３ 物価変動を考慮せず記載してください。
注４ 消費税及び地方消費税を含まない金額で記載してください。
注５ 上記を参考とし、事業者の提案に応じて表を作成してください。
ただし、「観覧料収入（美術館）」「貸室等使用料」「駐車場使用料」は必ず記載してください。
注６ 関連する様式と整合させてください。
注７ 備考欄には、単価根拠をできる限り具体的に記載してください。根拠資料を別紙で添付することも可とします。
受付番号

## 4-3-18
様式4-3-18 |  |  | 利用者等から得る収入の内訳書
（単位：千円）
項目 |  |  | 延べ利用人数 （件数） | 年間収入 | 備考
利用者から得る収入
観覧料収入（美術館）
常設展
企画展
（ ）
貸室等使用料
（ ）
駐車場使用料
（ ）
各種手数料
（ ）
その他の収入
カフェ・レストラン、ショップ等の事業収入
県が事業者に販売を委託する図録又は本施設の収蔵作品・資料等に関する商品等の販売に係る手数料
広報物、ホームページ等を活用した広告料収入
集客イベントの実施に伴う参加費等収入
事業者の任意事業に基づいて得られた収入
（ ）
合計
注１ 金額の単位：千円（千円未満四捨五入）
注２ 物価変動を考慮せず記載してください。
注３ 消費税及び地方消費税を含まない金額で記載してください。
注４ 項目の内訳は、原則として上記によりますが、必要に応じて追加又は細分化してください。
注５ 関連する様式と整合させてください。
注６ 延べ利用人数（件数）欄の数値は、単位までわかるように記載してください（○○人、○○件）。「その他の収入」の項目については記載は必須としません。
注７ 備考欄には、延べ利用人数（件数）の根拠をできる限り具体的に記載してください。根拠資料を別紙で添付することも可とします。
受付番号

## 4-6-6_A3判
様式4-6-6 |  |  |  | 長期修繕計画
（算定根拠）
修繕工事項目 | 対象部位 | 工事区分 | 修繕/更新周期 | 想定される修繕方法・想定される金額等
(例）屋上防水（保護） | 屋根、ルーフバルコニー | 補修 | 〇年 | 〇〇〇
（長期修繕計画表） | [19 empty] | （単位：千円）
修繕工事項目 | 対象部位 | 工事区分 | 修繕/更新周期 | Ｒ16年度 | Ｒ17年度 | Ｒ18年度 | Ｒ19年度 | Ｒ20年度 | Ｒ21年度 | Ｒ22年度 | Ｒ23年度 | Ｒ24年度 | Ｒ25年度 | Ｒ26年度 | Ｒ27年度 | Ｒ28年度 | Ｒ29年度 | Ｒ30年度 | 合計(Ａ) | 年度平均 (Ａ)÷15
|  |  |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目
合計
注１ 金額の単位：千円（千円未満四捨五入）
注２ 物価変動を考慮せず記載してください。
注３ 消費税及び地方消費税を含まない金額で記載してください。
注４ 修繕/更新周期が15年を超えるものについても項目としては計上し、修繕/更新周期を明記してください。
注５ 関連する様式と整合させてください。
注６ Ａ３横長１枚で作成してください。